Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Н.И. Горбачевский, Ю.А Штягина, Д.Б. Вафин

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Нижнекамск

2017

УДК 621.31

Г 67

Печатается по решению редакционно-издательского совета НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Рецензенты:

Макаров В.Г., заведующий кафедрой ЭПиЭТ КНИТУ,

доктор технических наук;

Гарипов И.И., ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика

АО «ТАНЕКО».

Горбачевский, Н.И.

Г 67 Эксплуатация и ремонт электрооборудования нефтехимических предприятий : учебное пособие / Н.И. Горбачевский, Ю.А. Штягина, Д.Б. Вафин – Нижнекамск : НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017. – 125 с.

В учебном пособии изложены основные сведения по выполнению регламентных работ по эксплуатации и ремонту электроустановок нефтехимических предприятий, а также изложена методика и технология проведения лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатация и ремонт электрооборудования нефтехимических предприятий».

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и магистратуры 13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника», а также представляет интерес для специалистов в области промышленной электроэнергетики.

Подготовлено на кафедре электротехники и энергообеспечения предприятий Нижнекамского химико-технологического института.

УДК  621.31

© Горбачевский Н.И., Штягина Ю.А., Д.Б. Вафин 2017

© НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| --- | --- |
| Глава первая. Методы контроля изоляции в промышленных электроустановках | 7 |
| 1.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 7 |
| 1.2. Изоляция обмоток электрических машин постоянного тока | 9 |
| 1.3. Изоляция обмоток асинхронных электрических машин | 9 |
| 1.4. Назначение и область применения измерителя MPI-508 | 11 |
| 1.5. Лабораторно-практическая работа №1 | 12 |
| 1.6. Контрольные вопросы | 16 |
| Глава вторая. Профилактический контроль омического сопротивления обмоток электрических машин | 17 |
| 2.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 17 |
| 2.2. Приборы измерения омического сопротивления | 19 |
| 2.3. Методы измерения омического сопротивления | 22 |
| 2.3.1. Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра | 22 |
| 2.3.2. Измерение сопротивления цифровым комбинированным прибором | 23 |
| 2.3.3. Измерение сопротивления с помощью моста постоянного тока | 23 |
| 2.4. Лабораторно-практическая работа №2 | 24 |
| 2.5. Контрольные вопросы | 25 |
| Глава третья. Методы контроля контуров заземления, металлосвязи и петли фаза-ноль в промышленных электроустановках | 26 |
| 3.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 26 |
| 3.2. Виды заземлений | 27 |
| 3.3. Выбор заземляющего устройства | 28 |
| 3.4. Системы заземления электроустановок | 33 |
| 3.5. Зануление электроустановок | 38 |
| 3.6. Металлосвязь | 43 |
| 3.7. Петля «фаза-ноль» | 44 |
| 3.8. Измеритель фаза-нуль 200 | 46 |
| 3.9. Лабораторно-практическая работа №3 | 47 |
| 3.10. Контрольные вопросы | 51 |
| Глава четвертая. Основные приемы симметрирования нагрузок в трехфазных сетях промышленных предприятий | 52 |
| 4.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 52 |
| 4.2. Измерение ток и напряжения токоизмерительными клещами | 53 |
| 4.3. Причины несимметрии и методы ее устранения | 54 |
| 4.4. Классы разновидностей симметрирующих устройств | 56 |
| 4.5. Симметрирующий трансформатор ТСТ | 56 |
| 4.6. Аналитический метод измерения выявления несимметрии токов | 60 |
| 4.7. Лабораторно-практическая работа №4 | 61 |
| 4.8. Контрольные вопросы | 63 |
| Глава пятая. Эксплуатационные методы восстановления рабочего состояния силовых трансформаторов и электродвигателей переменного тока | 64 |
| 5.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 64 |
| 5.2. Основные требования ПУЭ для силовых трансформаторов для определения качества изоляции и заполняемого масла | 67 |
| 5.3. Основные требования ПУЭ для электродвигателей переменного тока | 68 |
| 5.4. Основные требования ПТЭЭ для электродвигателей переменного тока | 69 |
| 5.4.1. Сушка обмоток трансформаторов | 70 |
| 5.4.2. Сушка потерями в собственном баке | 70 |
| 5.4.3. Сушка токами нулевой последовательности (ТНП) | 70 |
| 5.4.4. Сушка при помощи низкой температурной ловушки | 71 |
| 5.4.5. Циркуляция горячего сухого масла | 71 |
| 5.4.6. Термовакуумная диффузия | 71 |
| 5.4.7. Разбрызгивание масла | 71 |
| 5.4.8. Циклическая сушка | 71 |
| 5.4.9. Сушка горячим воздухом | 72 |
| 5.4.10. Подсушка изоляции в масле | 72 |
| 5.4.11. Сушка изоляции без масла | 72 |
| 5.5. Сушка изоляции обмоток электрических машин | 73 |
| 5.6. Способы сушки обмоток электрических машин | 74 |
| 5.6.1. Индукционный метод сушки | 74 |
| 5.6.2. Метод токовой сушки | 76 |
| 5.6.3. Сушка постоянным током | 77 |
| 5.6.4. Сушка инфракрасным излучением | 78 |
| 5.7. Лабораторно-практическая работа №5 | 78 |
| 5.8. Контрольные вопросы | 80 |
| Глава шестая. Определение температур обмоток электродвигателей переменного тока | 81 |
| 6.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 81 |
| 6.2. Контактные методы измерения | 82 |
| 6.2.1. Методом термометра | 82 |
| 6.2.2. Метод термопары | 83 |
| 6.2.3. Методом термосопротивления | 83 |
| 6.2.4. Метод сопротивления обмоток | 84 |
| 6.2.5. Метод амперметра - вольтметра | 86 |
| 6.3. Бесконтактные методы измерения | 87 |
| 6.3.1. Метод пирометра | 87 |
| 6.3.2. Метод тепловизионного контроля | 88 |
| 6.4. Лабораторно-практическая работа №6 | 90 |
| 6.5. Контрольные вопросы | 91 |
| Глава седьмая. Снятие защитных характеристик устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях промышленных предприятий | 93 |
| 7.1. Основные термины, теоретические сведения и соотношения | 93 |
| 7.2. Классификация УЗО (ГОСТ 12.4.155-85) | 93 |
| 7.3. Электромонтаж УЗО | 99 |
| 7.4. Лабораторно-практическая работа №7 | 104 |
| 7.5. Контрольные вопросы | 105 |
| Глава восьмая. Сборка и проверка схемы шкафа для нереверсивного управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 106 |
| 8.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 106 |
| 8.2. Лабораторно-практическая работа №8 | 108 |
| 8.3. Контрольные вопросы | 113 |
| Глава девятая. Сборка и проверка схемы для реверсивного управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 114 |
| 9.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 114 |
| 9.2. Лабораторно-практическая работа №9 | 115 |
| 9.3. Контрольные вопросы | 118 |
| Глава десятая. Сборка и проверка схемы шкафа для реверсивного управления с помощью микропроцессорного монитора тока | 119 |
| 10.1. Основные теоретические сведения и соотношения | 119 |
| 10.2. Лабораторно-практическая работа №10 | 119 |
| 10.3. Контрольные вопросы | 123 |
| ЛИТЕРАТУРА | 124 |

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в организации обслуживания и ремонта электроустановок промышленных предприятий произошли глубокие перемены:

- Наряду с отраслевыми министерствами упразднены все централизованные госструктуры контроля проведения планово-предупредительных работ в электроустановках;

- Свыше 70% оборудования электроустановок исчерпала свой «жизненный цикл»

- Энергоремонтные службы потеряли более 50% квалифицированных работников;

- Взамен крупных централизованных предприятий появились малые и средние, не имеющие собственной эксплуатационно-ремонтной базы.

В создавшихся условиях необходимо повышать уровень компетентности при подготовке бакалавров и магистров, которые после окончания института будут заниматься планово-предупредительным обслуживанием и ремонтом электроустановок промышленных предприятий.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

### 1.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Под изоляцией силовых проводников, электрических машин и изоляторов понимают не токопроводящий материал с большим удельным сопротивлением и высокой электрической прочностью, исключающий возможность электрического пробоя изоляции изолированных токопроводящих цепей при напряжении, на которое рассчитано электрооборудование.

Качество электрической изоляции определяет в значительной степени срок службы электротехнических устройств и электронной аппаратуры, а также уровень их надежности.

Изоляция может выполняет свое основное назначение, защищает установку от повышенных токов утечки, а следовательно, предохраняет от опасности поражения электрическим током людей и от возникновения пожаров.

Высокое сопротивление изоляции создает безопасные условия для жизни и здоровья людей, эксплуатации оборудования и предупреждает возможность пожаров.

Низкое сопротивление изоляции помимо опасности поражения электрическим током людей ухудшает условия эксплуатации в сетях с изолированной нейтралью,  а в сетях с глухозаземленной  нейтралью приводит к перерывам в электроснабжении вследствие электрических замыканий. Большое значение, поэтому приобретает контроль состояния изоляции электрических сетей.

Ухудшение качества электрической изоляции проявляются в случае:

- длительного воздействия повышения температуры;

- при длительном воздействии повышенной температуры;

- за счет медленно протекающих химических процессов (это так называемое тепловое старение изоляции);

- сильного снижения механической прочности и деформации изделия;

- воздействие влаги, пыли, агрессивных веществ.

Проверку изоляции силовых сетей производят:

- при приемке установки после монтажа или ремонта,

- периодически в процессе эксплуатации не реже 1 раза в год,

- постоянно при эксплуатации установки с помощью специальных приборов контроля изоляции. В основу оценки состояния изоляции должны быть положены нормы, предписываемые действующими электротехническими правилами и стандартами.

В нормальных производственных помещениях эту проверку необходимо производить не реже одного раза в год, а в особо сырых — не реже 2—4 раз в год. Сроки проверки изоляции для помещений, представляющих повышенную опасность в отношении взрыва или пожара, устанавливаются по согласованию с пожарной охраной, в зависимости от ответственности и характера производства. Согласно действующим правилам устройства электроустановок и правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, измерение сопротивления изоляции проводят: электропроводок мегаомметром напряжением 500÷1000 В, силовых электрических кабелей мегаомметром напряжением 2500 В, обмоток электрических машин (в зависимости от питающего напряжения) мегаомметром 500÷2500 В.

Рис. 1.1. Измерение сопротивления изоляции мегомметром

До испытания изоляции кабельной линии, а также после него необходимо разрядить кабель на землю и убедиться в полном отсутствии на нем емкостного заряда. Кабели напряжением 6—10 кВ в процессе эксплуатации подвергают в течение 5 мин профилактическим испытаниям напряжением постоянного тока, равным 5-кратному напряжению номинального линейного напряжения. Кабели напряжением до 1 кВ испытывают, как правило, мегомметром (рис. 1.1).

Перед измерением следует убедиться в отсутствии людей вблизи присоединяемой к мегомметру части электроустановки и запретить находящимся около нее прикасаться к токоведущим частям во избежание несчастных случаев. Производящий измерение должен так расположиться с мегомметром, чтобы было невозможно даже случайное прикосновение, как самого рабочего, так и проводов прибора к частям установок, находящимся под напряжением. Проводники, служащие для подключения прибора к токоведущим частям, должны иметь специальную изоляцию. Систематический контроль за состоянием изоляции дает возможность своевременно обнаружить неизбежно возникающие в процессе эксплуатации повреждения, которые не были обнаружены при профилактических испытаниях.

Наиболее простой способ постоянного контроля изоляции, например, в установках с изолированной нейтралью, основан на применении вольтметров или ламп (рис. 1.2). Если изоляция всех фаз относительно земли имеет одинаковые сопротивления, каждый из вольтметров показывает фазное напряжение. Если сопротивление одной из фаз понизится, то вольтметр, подключенный к этой фазе, даст уменьшенное показание. Наоборот, показания 2-х других вольтметров увеличатся.

При замыкании одной из фаз на землю подключенный к ней вольтметр покажет 0, а 2 других — линейное напряжение. Лампы и вольтметры, применяемые для контроля изоляции, должны обладать достаточно большим сопротивлением, чтобы при подключении между проводами и землей не служить причиной ухудшения изоляции, например лампы неоновые (без нити накала), вольтметры статические и электронные. Автоматический контроль изоляции сети на сигнал или на отключение может быть также осуществлен с помощью специальных реле утечек (например, реле РУВ для взрывоопасной среды) и реле РУН (для нормальной среды).

а)                                                          б)

Рис. 1.2. Схема постоянного контроля изоляции в установках с изолированной нейтралью: а – схема контроля с изменением вольтметров, б – схема контроля с применением неоновых ламп

1.2. Изоляция обмоток электрических машин постоянного тока

Измерение сопротивления изоляции обмоток производится относительно корпуса и бандажей машины, а также между обмотками производится мегаомметром на напряжение 500В для электродвигателей номинальным напряжением до 500 В и мегаомметром на напряжение 1 кВ для электрических машин номинальным напряжением выше 500 В . Согласно ПУЭ сопротивление изоляции должно быть не ниже: между обмотками и каждой обмотки относительно корпуса при температуре 10-30°С 0,5 МОм; бандажей якоря (кроме возбудителей) не нормируется; бандажей якоря возбудителя 1 МОм.

1.3. Изоляция обмоток асинхронных электрических машин

Измерение сопротивления изоляции. Допустимые значения сопротивления изоляции электродвигателей напряжением выше 1 кВ должны соответствовать требованиям инструкции. В остальных случаях согласно ПУЭ сопротивление изоляции должно соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Допустимое сопротивление изоляции электродвигателей переменного тока

| Испытуемый объект | Напряжение мегаомметра, кВ | Сопротивление изоляции |
| --- | --- | --- |
| Обмотка статора напряжением до 1 кВ | 1 | Не менее 0,5 МОм при температуре 10-30°С |
| Обмотка ротора синхронного электродвигателя и электродвигателя с фазным ротором | 0,5 | Не менее 0,2 МОм при температуре 10-30°С (допускается не ниже 2 кОм при +75°С или 20 кОм при +20°С для неявнополюсных роторов) |
| Термоиндикатор | 0,25 | Не нормируется |
| Подшипники синхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ | 1 | Не нормируется (измерение производится относительно фундаментной плиты при полностью собранных маслопроводах) |

Наименьшие значения сопротивлений изоляции электрооборудования согласно ПУЭ (гл. 1.8), для которого проводятся эксперименты в данной работе, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Значения наименьших допустимых сопротивлений изоляции электрических машин и кабелей

| Электрооборудование до 1000 В | Сопротивление изоляции, мОм |
| --- | --- |
| Обмотка статора асинхронной машины | 0,5 |
| Обмотка двигателя постоянного тока | 1,5 |

Для замера сопротивления изоляции кабелей и изоляции обмоток электрических машин используют электромеханический мегаомметр марки      М 4100/1-5, цифровой мегаомметр Е6-24 или измеритель MPI 508.

Рис. 1.3. принципиальная схема мегаомметра М 4100/1-5

### Технические характеристики мегаомметра М 4100/1-5:

Мегаомметр предназначен для эксплуатации, при температуре окружающего воздуха от -30 до +40ْС и относительной влажности до 90%, при температуре +30ْС.

Мегаомметры выпускаются в двух исполнениях:

- с дополнительной крышкой, внутрь которой вкладываются соединительные провода, и имеющей ручку для переноски;

- с футляром.

Марка Диапазон измерений, МОм Выходное напряжение на зажимах, В
М 4100/1 0 - 20÷100 +10
М 4100/2 0 - 50 ÷  250 + 25
М 4100/3 0 – 100 ÷  500 + 50
М 4100/4 0 - 200 ÷  1 000 + 100
М 4100/5 0 - 1 000  ÷ 2 500 + 250

Время установления показаний не превышает 4 с.

Режим работы мегаомметра прерывистый: измерение – 1 мин, пауза – 2 мин.

Питание мегаомметров осуществляется от встроенного электромеханического генератора.

Скорость вращения рукоятки генератора должна быть (120…144) оборотов в минуту.

Рис. 1.4. Мегаомметр М 4100/1-5

Мегаомметры сохраняют работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 ° С и относительной влажности 90 % при температуре плюс 30 ° С.

Тип - стрелочный. Класс точности - 1. Провода - в комплекте. Габариты: 200 Х 155 Х 140 мм. Вес: 3,5 кг.

Для замера сопротивления изоляции используют измерить MPI-508

1.4. Назначение и область применения измерителя MPI-508

Измерители применяются при наладке и эксплуатационном контроле состояния сети электропитания, а также при приемо-сдаточных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий.

## Основные характеристики измерителя MPI-508:

Измерители параметров электробезопасности электроустановок MPI-508 предназначены для измерения:

  - Действующего значения фазного и междуфазного напряжения переменного тока;

  - Частоты переменного тока

  - Полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания;

  - Полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО;

  - Силы тока отключения устройства защитного отключения (далее — УЗО) для синусоидального дифференциального тока;

  - Силы тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего однонаправленного тока;

  - Силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного пульсирующего тока с постоянной составляющей 6 мА;

  - Времени отключения сети при срабатывании УЗО;

  - Сопротивления защитного заземления;

  - Напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока;

  - Напряжения переменного тока помех;

  - Сопротивления защитных проводников;

  - Электрического сопротивления малым током;

  - Сопротивления электроизоляции.

Для вычисления:

  - Активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник»;

  - Силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник».

Для контроля:

  - Целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений).

Для проверки:

  - Последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению.

Для запоминания и передачи в компьютер:

  - Данных измерений и вычислений.

Рис. 1.5. Измеритель MPI-508

Безопасность

Испытание изоляции силовой кабельной линии, электрической машины или изоляторов напряжением 6—10 кВ, а также определение целости жил кабеля и проверку соответствия их по фазам мегаомметром производят согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» два человека, при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения.

1.5. Лабораторно-практическая работа №1

Цель работы: Научиться проверять изоляцию силовых проводников, обмоток электрических машин, изоляторов  в электроустановках.

### Практические задания:

- Измерить межфазное сопротивление изоляции измерителем MPI-508, а также сопротивление изоляции между фазой и корпусом трехфазного трансформатора

- Измерить сопротивление изоляции между фазами и корпусом асинхронного двигателя.

- Измерить сопротивление изоляции между проводниками кабельной  линии.

- Измерить сопротивление изоляции изоляторов распределительной ячейки.

- Сравнить полученные экспериментальные данные со значениями, приведенными в ПУЭ для соответствующего оборудования. Произвести теоретический расчет тока, проходящего через тело человека при прикосновении к «пробитому» заземленному оборудованию.

В работе используются измерителем MPI-508, асинхронный двигатель, соединительные провода, распределительная ячейка, силовой проводник.

### Рис. 1.6. Размещение разъемов и клавиш измерителя MPI-508 (лицевая панель)

### Разъемы:

| ### 1 | ### главный измерительный разъем: |
| --- | --- |
|  | - Разъем для подключения измерительных проводов во время замера полного сопротивления петли короткого замыкания, выключателей УЗО, сопротивления заземлений, замера сопротивления низким напряжением и проверке последовательности фаз, а также измерения напряжения |
| ### 2 | ### разъем подключения клещей и управления модулем измерения сопротивления изоляции многожильных проводов |
|  | - Разъем для подключения клещей при регистрации тока или провода управления модулем измерения сопротивления многожильных проводов |
| ### 3 | ### измерительный разъем RISO+ |
|  | - Выход трансформатора высокого напряжения для измерений сопротивления изоляции |
| ### 4 | ### измерительный разъем RISO |
|  | - Разъем подключения нулевого провода при измерении сопротивления изоляции |
| ### 5 | разъем интерфейса USB |
|  | - Порт для подключения кабеля последовательного интерфейса (USB) |
| ### 6 | электрод прикосновения |
|  | - Контакт для проверки правильности подключения провода PE |

| ### 7 | Клавиша включения и выключения |
| --- | --- |
|  | - Включение/выключение питания измерителя |
| ### 8 | поворотный переключатель режимов измерения |
|  | - ZL-PE RСD – измерение полного сопротивления петли короткого замыкания в цепях, оснащенных выключателями дифференциального тока типа УЗО без их срабатывания - ZL-N,L-L UL-N,L-L – измерение напряжения и полного сопротивления петли короткого замыкания в цепи фаза – фаза, фаза- нуль - ZL-PE UL-PE – измерение напряжения и полного сопротивления петли короткого замыкания в цепи фаза – защитный проводник - AUTO – автоматическое измерение параметров выключателей УЗО - IA – измерение тока отключения выключателей УЗО - tA – измерение времени отключения выключателей УЗО - MEM – просмотр памяти; - RISO – измерение сопротивления изоляции - U, I, S LOG – измерение напряжения и переменного тока, активной, реактивной и полной мощности, частоты сети - – проверка последовательности чередования фаз - R ±200 mA – измерение целостности цепи и проверка переходных сопротивлений (металлосвязь) |
| ### 9 | клавиша |
|  | - Запуск измерения |
| ### 10 | клавиши |
|  | - Группа клавиш навигации |
| ### 11 | клавиша |
|  | - подтверждение выбранной опции - после окончания измерения сохранение результата в память - в режиме записи в память – запись результата измерения в выбранную ячейку |
| ### 12 | клавиша |
|  | - Меню прибора: - регулировка контрастности дисплея - запуск режима передачи данных - установка параметров измерения и отображения результатов - установка даты и времени - выбор языка - продвинутые функции - информация об Изготовителе и программе |
| ### 13 | клавиша |
|  | - выход из функции - возвращение к предыдущему экрану |
| ### 14 | клавиша |
|  | - включение/выключение подсветки графического дисплея |
| ### 15 | световой индикатор |
|  | Процесс зарядки аккумуляторов |

### Порядок измерения сопротивления на измерителе MPI-508:

- Подготовить измеритель MPI-508 для измерения: установить прибор в горизонтальное положение. Соединительные провода необходимо подключить к гнездам 3 и 4.

- Поворотный переключатель 8 установить в положение RISO;

- Выставить измерительное напряжение UN и режим измерения RISO (видимый в строке функции измерения) согласно алгоритму;

- Подключить измерительные проводники, если объект находится под напряжением, его величина измеряется и отображается на дисплее;

- Нажать и удерживать клавишу 9 (START) до момента вывода на дисплей значения сопротивления.

Порядок выполнения работы:

- Подсоединить измерительные провода к выходным концам фаз трансформатора и не допускать их касания между телом и корпусом при измерении. Снять показания и полученные значения занести в таблицу 1.3.

Таблица 1.3

Значения сопротивлений изоляции между фазами и между корпусом трансформатора

| Измеритель MPI-508 | ф.А–ф.В |  | ф.А–ф.С |  | ф.В–ф.С |  | ф.А–корпус |  | ф.В–корпус |  | ф.С–корпус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обмотки трансформатора | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Подсоединить измерительные провода к корпусу асинхронного двигателя и фазам. Снять показания и полученные значения занести в таблицу 1.4.

Таблица 1.4

Значения сопротивлений изоляции между фазами и между корпусом асинхронного двигателя

| Измеритель MPI-508 | ф.А–корпус |  | ф.В–корпус |  | ф.С–корпус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Когда на изоляцию попадает влага, сопротивление изоляции резко падает, т.к. проводник начинает пропускать ток. Можно сымитировать данные условия. Для этого намочим изоляцию асинхронного двигателя, и заново проведем замер сопротивления изоляции. Полученные значения занести в таблицу 1.5.

Таблица 1.5

Значения сопротивлений изоляции между фазой и между корпусом асинхронного двигателя

| Измеритель MPI-508 | фаза–корпус |
| --- | --- |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |

- Замерить сопротивление изоляции между проводниками силового кабеля и занести в замеренные значения в таблицу 1.6

Таблица 1.6

Значения сопротивлений изоляции проводников кабеля ПВС 3х1,5

| Измеритель MPI-508 | ф.А–ф.В | ф.В–ф.С | ф.С–ф.А |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |

- Измерить сопротивление изоляции изоляторов распределительной ячейки. Для этого один проводник присоединяем к проводимой части изолятора, другой – к корпусу ячейки. Полученные значения занести в таблицу 1.7

Таблица 1.7

Значения сопротивлений изоляции изоляторов распределительной ячейки

| Измеритель MPI-508 | Опорный изолятор | Проходной изолятор |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |  |

Сравнить полученные значения всех измерений с допустимыми и сделать выводы.

- Рассчитать ток, проходящий через тело человека при прикосновении к «пробитому» заземленному оборудованию. Расчет производить по формуле:

,

где  – фазное напряжение (220 В),  – сопротивление заземлителя (4 Ом),  – сопротивление тела человека (примерно 1 кОм),  – сопротивление изоляции проводников (подставляем одно значение из таблицы)

1.6. Контрольные вопросы

- Дайте определение изоляции. Основное назначение изоляции

- В каких случаях проявляется ухудшение качества электрической изоляции?

- Когда производят проверку изоляции силовых сетей?

- Пояснить порядок измерения проверки изоляции.

- Пояснить способ постоянного контроля изоляции, основанного на применении вольтметров или ламп.

- Как измеряют сопротивление изоляции обмоток машин постоянного тока?

- Пояснить измерение сопротивления изоляции обмоток асинхронных машин. Допустимое сопротивление изоляции согласно ПУЭ.

- Какие приборы используются для замера сопротивления изоляции кабелей и изоляции обмоток электрических машин?

- Назначение и область применения измерителя MPI-508.

- Основные характеристики измерителя MPI-508.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

2.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Омическое сопротивление – это сопротивление цепи постоянному току вызывающее безвозвратные потери энергии постоянного тока.

Омическое активное сопротивление - это сопротивление цепи переменному току вызывающее безвозвратные потери энергии переменного тока.

Единственной причиной вызывающей потери постоянного и переменного тока является противодействие материала проводника. На преодоление этого противодействия затрачивается часть энергии постоянного и переменного тока, которая превращается в тепловую энергию нагревающую проводник. Эта часть энергии обратно в проводник в виде энергии постоянного или переменного тока не возвращается.

Величина омического сопротивления не зависит от величины тока.

Все электромашины промышленного назначения, которые вводятся в эксплуатацию, заранее подвергаются приемо-сдаточным испытаниям, в которых согласно ПУЭ входят пункты по измерению омических сопротивлений обмоток:

а)	Измерение сопротивления постоянному току обмоток статора, ротора.

б)	Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току синхронных электродвигателей с целью выявления межвитковых замыканий.

Измерение сопротивления постоянному току:

а) обмоток статора и ротора асинхронных электродвигателей мощностью 300 кВт и более (разница между измеренными сопротивлениями обмоток различных фаз или между измеренными и заводскими данными допускается не более 2 %),

б) у реостатов и пускорегулировочных сопротивлений измеряется общее сопротивление и проверяется целость отпаек. Разница между измеренным сопротивлением и паспортными данными допускается не более 10 %.

Омическое сопротивление r переменному току называется активным сопротивлением. В отличие от него, емкостное xc и индуктивное xL сопротивления называются реактивными. Это связано с тем, что на участках цепи с реактивными сопротивлениями не выделяется тепловая мощность, в то время как на активных сопротивлениях мощность выделяется в виде Джоулева тепла.

Полное сопротивление цепи переменному току Z определяется из суммы квадратов активного и реактивных сопротивлений

Z=r2+x²

Определение величин омических сопротивлений обмоток статора и ротора разрешает в определенной мере контролировать состояние мест соединений, наличие замыканий в обмотках и определять температуру их нагрева. При измерении величин омических сопротивлении обмоток в холодном состоянии рекомендуется пользоваться методом амперметра-вольтметра с приборами класса 0,2-:-0,5 или двойным мостом.  Измерения проводятся на обесточенном электродвигателе. При использовании метода амперметра-вольтметра необходимо следить, чтобы сопротивление проводов цепи вольтметра было не больше 0,5% от внутреннего сопротивления прибора, иначе необходимо вводить поправку, которая учитывает падение напряжения в проводах:

,

где rпр - омическое сопротивление двух проводников, которые соединяют обмотку с вольтметром (Ом); rв - сопротивление  вольтметра; r - искомое сопротивление обмотки (Ом).

Величина омического сопротивления определяется с точностью до четвертого знака.

Величина тока при измерениях не должна превышать 0,1 Iном. Необходимо  провести не меньше 10 измерений. Если при измерениях с увеличением тока сопротивление обмотки уменьшается, то это указывает на наличие плохого контакта, который следует исправить.

Среднее значение омического сопротивления приводится к температуре 15°с.

Перерасчет проводится по формуле     ,

где r - величина сопротивления из опыта при температуре t; k - коэффициент для меди -235, для алюминия -245.

Температуру t обмотки в холодном состоянии измеряют проверенными ртутными термометрами.

Полученные данные по сопротивлению обмоток статора и ротора сравнивают с заводскими или измерениями за прошлые годы.

Расхождение величин омических сопротивлений не должно превышать 1%.

Измерение величины омического сопротивления обмотки ротора в горячем состоянии проводится методом амперметра-вольтметра с приборами магнитно-электрической системы класса не ниже 0,5. Вольтметр подключается к контактным кольцам с помощью временных медно-графитовых щеток только на время измерения, их можно установить вместо рабочих щеток в щеткодержателе. Измерения проводятся с интервалами 30 мин. к постоянному значению измеренных величин.

Потом проводятся три измерения величин токов и напряжения, которое вносится в протокол. Измеренное сопротивление не должно отличатся от заводских данных более чем на 2%. Измерение величин сопротивлений по фазам обмотки статора рекомендуется проводить непосредственно на зажимах начала и концов полуфаз или фаз.

Измерение величины сопротивления обмотки статора в горячем состоянии проводится таким образом: быстро снижается активная нагрузка, отключается выключатель генератора, автоматическое гашение поля и включается секундомер. Быстро отключается разъединитель и ИТ напряжения генератора. До одной фазы обмотки статора подключаются магнитоэлектрические приборы с фильтрами и измеряется омическое сопротивление обмотки методом амперметра-вольтметра. Для исключения влияния остаточной Э.Д.С. на показания приборов (составляющая переменного тока 50 Гц) в цепь амперметра включается индуктивность, а в цепь милливольтметра - индуктивность и емкость.

В продолжении  получаса снимаются показания приборов. С охлаждением обмотки значения омического сопротивления уменьшается. По полученным данным строится кривая зависимости величины сопротивления обмотки (фазы) во времени и температуры. После снятия нагрузки генератора  обороты должны поддерживаться номинальными, а температура охлаждающего газа неизменной.

2.2. Приборы измерения омического сопротивления

Измерение активного сопротивления комбинированным прибором (ТЕСТЕР - МУЛЬТИМЕТР)

Для грубой оценки значения сопротивления проводников служит портативный прибор DT9205A - ампервольтомметр, иначе называемый еще тестером. Те́стер (произносится [тэстэр]) — бытовое название мультиметров. Тестер представляет собой микроамперметр, который с помощью различных добавочных сопротивлений может быть использован для измерений напряжений и токов в цепях постоянного и переменного тока, а также в качестве омметра. В настоящей работе он используется именно как омметр, т.е. как прибор для измерения сопротивлений.

Рис. 2.1. Портативный прибор DT9205A

Основные характеристики прибора DT9205A:

Постоянное напряжение (DCV): 200мВ-2-20-200-1000В.

Переменное напряжение (ACV):200мВ-2-20-200-750В.

Постоянный ток (DCA): 2мА-20мА-200мА-20А.

Переменный ток (АСА): 20мА-200мА-20А.

Сопротивление (OHM): 200-2кОм-20кОм-200кОм-2МОм-20МОм-200МОм±1.0%.

Емкость (САР): 2000пФ-20нФ-200нФ-2мкФ-20мкФ ±2.5%.

Проверка диодов: 3В/0,8мВ.

Частота: 2-20кГц.

Дополнительные характеристики прибора:

3,5 разрядный ж/к дисплей с изменяемым наклоном.

30-позиционный переключатель режимов работы и пределов.

Помимо тестера применяются ещё различные типы приборов представленные ниже:

Рис. 2.2. Омметр М41070/1

Измерительный прибор - омметр М41070/1 - предназначен для измерения электрического сопротивления различных электрических цепей в различных областях народного хозяйства, кроме шахт, рудниковых помещений, опасных по пыли и газу.

Омметр рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 и относительной влажности до 98% при +35 градусах.
Питание омметра М41070/1 осуществляется от встроенного химического источника питания (А332) напряжением 1.5 В на первых четырех диапазонах измерений и от внешнего источника питания напряжением 220 В на диапазоне 0-30 Мом.

Диапазон измерений омметра М41070/1 –

0-300 Ом; 0-3 кОм; 0-30 кОм; 0-300 кОм; 0-30 Мом

Класс точности - 1.5 по ГОСТ 23706-79 и 2.5 на диапазоне измерений 0-300 Ом.

Ток потребления омметра - не более 100 мА.

Омметр допускает непрерывную работу не менее 1 часа от элементов питания и не менее 8 часов от сети 220 В.

Рис. 2.3. Микроомметр Ф4104-М1

Микроомметр Ф4104-М1

Измерительный прибор Микроомметр Ф4104-М1 предназначен для измерения сопротивления постоянному току.

Пределы измерений микроомметром Ф4104-М1:

Пределы допускаемых значений основной погрешности от конечного значения диапазона измерений :

4% на диапазоне 1-100 мкОм

2.5% на диапазоне 0-1 мОм, 0-10 мОм, 0-100 мОм, 0-1 Ом

1.5% на остальных диапазонах

Диапазон измерений микроомметра Ф4104 - от 0-100 мкОм до 0-10МОм (12 диапазонов).

Класс точности 1,5; 2,5 и 4 (в зависимости от диапазона измерения).

Условия эксплуатации прибора Ф4104- от минус 30 ° С до плюс 50 ° С.

Питание – элемент (R20, RL20) 9 шт., сеть 220 В.

Мощность, потребляемая от сети переменного тока не превышает 4 ВА. Ток, потребляемый от химических источников - не превышает 120 мА.

Габаритные размеры, мм – 305х125х155 . Масса, кг – 4,0.

Рис. 2.4. Микроомметр БСЗ-010-1

Микроомметр БСЗ-010-1

Назначение: Микроомметр БСЗ-010 предназначен для измерения переходного сопротивления контактов мощных выключателей, болтовых, паяных и других соединений цепей энергосистем в условиях помех электрического поля с напряженностью до 30 кВ/м. Микропроцессорный прибор с цифровой индикацией позволяет работать в режимах много- и однократных измерений, проверять надёжность контактирования с объектом, запоминать результаты измерений и производить автокалибровку по внешним эталонам. Микроомметр выпускается в полевом (БСЗ-010-1) и лабораторном (БСЗ-010-2) исполнениях.

Основные технические характеристики

Диапазон измеряемых сопротивлений 100 нОм - 1 Ом

Основная приведенная погрешность, %, не более0,5 - 1,0

Измерительный ток, А, не более 3,0

Длина входных кабелей, 15м

Диапазон рабочих температур, °Сот -5 до +40

Питание прибора от сети частотой 50 Гц, 220 В

Потребляемая мощность, Вт, не более90

Рис. 2.5. Омметр цифровой "ВИТОК"    Рис. 2.6. Цифровой миллиомметр ПТФ-

1 (ИТА-2)

Омметр цифровой "ВИТОК"

Прибор предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току объектов, обладающих повышенной индуктивностью: обмоток силовых трансформаторов, генераторов, электродвигателей и т.д.

Технические характеристики: Диапазон измеряемых сопротивлений 10-6 - 104; Погрешность, не более ±0,2%

Цифровой миллиомметр ПТФ-1 (ИТА-2)

Цифровой Миллиомметр ПТФ-1 предназначен для измерения активного сопротивления электрических цепей с существенной индуктивностью, преимущественно электрических машин (трансформаторов, двигателей, генераторов).

Миллиомметр ПТФ-1 по условиям эксплуатации относится к 4 группе и может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках в неагрессивной среде при температуре окружающего воздуха от -10 °С до + 40 °С и относительной влажности до 90 % при +20 °С.

Основные технические характеристики прибора ПТФ-1:

Диапазон измерения, Ом: 0,0001-200. Частные диапазоны измерения, устанавливаются переключателем диапазонов: 10-1 –10-6. Количество разрядов цифрового отсчетного устройства (цифрового табло):4. Предел допускаемой относительной погрешности в процентах вычисляется по формуле:

d=±{0,5+0,25(Rk/Rx-1)},

где Rk- верхний предел поддиапазона измерений. Ом; Rx - измеренное значение сопротивления. Ом.

Время установления рабочего режима, мин.: 4.

Время непрерывной работы, час: 8 в диапазоне 0,0001 - 0,002 Ом.

Потребляемая мощность, ВА: 200.

2.3. Методы измерения омического сопротивления

2.3.1. Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра

Метод основан на том, что вольтметром измеряется падение напряжения U на концах измеряемого сопротивления  и амперметром сила тока J в нем. Значение определяется по закону Ома для участка цепи. Для измерения сопротивления собирается одна из двух схем (рис. 2.7).

а) 				               б)

Рис. 2.7. Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра

В схеме (рис. 2.7.а) амперметр А измеряет ток, текущий через исследуемое сопротивление, так что показание амперметра, которое обозначим через , дает ток в измеряемом сопротивлении. Но вольтметр V измеряет падение напряжения на участке цепи куда уходит не только измеряемое сопротивление, но и сопротивление амперметра . Поэтому показание вольтметра U не равно  и выражение  не равно, а суммарному сопротивлению . Значение же  равно, очевидно,

только в том случае, когда , можно считать, что .

В схеме  (рис. 2.7. б) вольтметр измеряет падение напряжения на концах измеряемого сопротивления, так что , но амперметр А измеряет не силу тока  в измеряемом сопротивлении, а сумму токов  , где  - сила тока в ветви, содержащей вольтметр. Таким образом, показание амперметра, которое обозначим , равно . Отсюда . Так как  , то для вычисления  получается формула:

2.3.2. Измерение сопротивления цифровым комбинированным прибором

При использовании прибора (МУЛЬТИМЕТР DT9205A)  в качестве омметра, через измеряемое сопротивление пропускается калиброванный ток и измеряется падение напряжения на ней. Далее величина падения напряжения соотносится с величиной тока и результат тем или иным способом преобразуется в цифровую форму и индицируется на цифровом индикаторе уже в омах.

2.3.3. Измерение сопротивления с помощью моста постоянного тока

Классическим методом измерения активного сопротивления является метод моста постоянного тока, простейшая схема которого приведена на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Мост постоянного тока

Он образован четырьмя последовательно соединенными сопротивлениями , , ,. В одну из диагоналей моста ас включен источник тока Е, в другую чувствительный гальванометр r. Ток, протекающий через гальванометр, зависит от соотношения сопротивлений , , , . Можно подобрать такие сопротивления , ,  что ток через гальванометр будет равен нулю, т. е. мост будет сбалансирован. Если ток, проходящий через гальванометр, равен нулю, то разность потенциалов между точками В и Д схемы равна нулю (Uвд = 0), т.е. потенциалы точек В и Д равны.

Величина сопротивления  определяется по формуле:

2.4. Лабораторно-практическая работа №2

Цель работы: Ознакомление с некоторыми методами (способами) измерения активного сопротивления электрических машин и приобретение практических навыков измерения омического сопротивления.

Порядок выполнения работ:

Значение сопротивления можно измерить тремя методами.

Первый метод «Измерение омического сопротивления методом А-V».

В работе используются источник питания постоянного тока Б5-47, мультиметр Ц4352-М1, цифровой мультиметр ДТ9208А, асинхронный двигатель, соединительные провода.

Один вывод с асинхронного двигателя подключить при помощи другого провода к клемме общей амперметра «*». Клемму  «+» амперметра подключить к «+» источника питания постоянного тока. Клемму «-» источника постоянного тока соединить со вторым выводом асинхронного двигателя.

Вольтметр подключить параллельно к источнику питания постоянного тока.

Включить измерительные приборы. Мультиметр Ц4352-М1 перевести переключателем в режим измерения тока на пределе 0,6 А. Прибор устанавить в режим измерения постоянного тока при помощи кнопки. Цифровой мультиметр ДТ9208А переключить в режим измерения постоянного напряжения на пределе 200 В.

Включить тумблер на источнике питания постоянного тока и записать значения тока и напряжения. Учитывая, что при записи значений тока, для мультиметра Ц4352-М1 необходимо определить цену деления: предел измерения разделить на деления шкалы – это и будет цена одного деления. Для того чтобы узнать значение измеряемой величины необходимо цену деления умножить на показание стрелки.

По закону Ома вычислить значение сопротивления:

, Ом

Второй метод «Измерение омического сопротивления мостовым методом»

В работе используются измерительный мост, асинхронный двигатель, соединительные провода.

Выводы асинхронного двигателя подключить к клеммам измерительного моста.

Удерживая кнопку на мосте, регулировать ручку моста до нуля (выставляем нуль). Записать значение сопротивления.

Третий метод «Измерение омического сопротивления мультиметром»

В работе используются цифровой мультиметр, асинхронный двигатель, соединительные провода.

Выводы асинхронного двигателя подключить к клеммам мультиметра.

Мультиметр перевести в измерение сопротивления на пределе 200 Ом.

Записать значение.

Значения сопротивления, измеренного тремя методами занести в таблицу 2.1. Сравнить и сделать вывод о работе.

Таблица 2.1

| Метод измерений | Метод «А и V» | Измерительный мост | Мультиметр DT9208A |
| --- | --- | --- | --- |
| R |  |  |  |

2.5 Контрольные вопросы

- Что такое омическое сопротивление?

- Каким измерениям, согласно ПУЭ, подвергаются электрические машины и асинхронные двигатели?

- Для чего необходимо измерять омическое сопротивление?

- Что такое активное сопротивление и реактивное?

- Укажите процент расхождения величин омических сопротивлений.

- Опишите измерение величины омического сопротивления обмотки статора в горячем состоянии.

- Какие методы применяются для измерения омического сопротивления?

- Перечислите приборы измерения омического сопротивления и ох основные характеристики.

- Изобразите и объясните две схемы измерения омического сопротивления вольтметр- амперметр.

- Поясните метод измерения сопротивления с помощью моста постоянного тока.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КОНТУРОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, МЕТАЛЛОСВЯЗИ И ПЕТЛИ ФАЗА-НОЛЬ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

3.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Заземляющее устройство (ЗУ) - это совокупность соединенных заземлителя и заземляющих проводников, соединяющих заземляемые части оборудования с заземлителем.

Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединённых между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через промежуточную проводящую среду.

Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

Сопротивление ЗУ очень сильно зависит от:

- типа грунта

- структуры грунта

- состояния грунта

- глубины залегания электродов

- количества электродов

- свойств электродов

Корпуса электрических машин, трансформаторов, светильников и другие металлические нетоковедущие части оборудования при неисправности или нарушении изоляции токоведущих частей могут оказаться под напряжением при замыкании одной из фаз на корпус. Если корпус при этом не имеет контакта с землей, то прикосновение к нему также опасно, как и прикосновение к фазе.

Заземлители бывают искусственные и естественные.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; металлические трубы водопровода, проложенные в земле; другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводы канализации и центрального отопления.

Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали, омедненными или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Чаще всего это стержни из угловой стали, забитые в землю вертикально и соединенные между собой под землей приваренной к ним стальной полосой (рис. 3.1).

Контур заземления - это и есть, соединенные между собой, горизонтальные и вертикальные электроды, которые заложены на определенной глубине в грунте участка.

Рис. 3.1. Схема заземляющего устройства, А-расположение заземлителей в плане

3.2. Виды заземлений

По своему функциональному назначению заземление делится на три вида — рабочее, защитное, заземление молниезащиты.

Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

К рабочему заземлению относится заземление нейтралей силовых трансформаторов и генераторов, глухое или через дугогасящий реактор.

Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности, в первую очередь, людей.

Заземление молниезащиты служит для отвода тока молнии в землю от защитных разрядников и молниеотводов (стержневых или тросовых).

Защитное заземление должны выполнять свое назначение в течение всего года, тогда как заземление, молниезащиты - лишь в грозовой период.

Назначение защитного заземления.

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение металлических токопроводящих нетоковедущих частей оборудования (корпусов) электрооборудования к заземлителю с помощью заземляющих проводников и предназначено для устранения опасности поражения  электрическим током людей при соприкосновении с металлическими частями электрооборудования, оказавшимся под напряжением. Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасного уровня напряжений прикосновения и шага, вызванных замыканием на корпус электрооборудования. Достигается это уменьшением потенциала заземленного оборудования за счет малого сопротивления заземлителя, а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором находится человек и заземленного оборудования за счет подъема потенциала основания до уровня потенциала заземленного оборудования.

Защитное заземление применяется в электроустановках напряжением до 1000В переменного тока с изолированной нейтралью или с изолированным выводом источника однофазного тока, а также электроустановках в напряжением до 1000В в сетях постоянного тока с изолированной средней точкой.

Заземление установок заключается в соединении с землей их металлических частей (нормально не находящихся под напряжением) с заземлителем, имеющим малое сопротивление растеканию тока.

В зависимости от расположения заземлителей относительно заземленного оборудования, заземляющие устройства подразделяют на выносные и контурные (рисунок 3.2). Заземлители выносного заземляющего устройства выносятся на некоторое удаление от заземляемого оборудования. Контурное заземляющее устройство обеспечивает более высокую степень защиты, так как  заземлители располагаются по контуру всего заземляемого оборудования.

Рис. 3.2. Выносное (а) и контурное (б) заземления:

1-электроды (заземлители); 2-тоководы (шины); 3-электроустановки

На практике заземление осуществляется в следующем порядке:

- выбирается заземляющее устройство (искусственное или естественное);

- рассчитывается заземляющее устройство;

-отдельные электроды (заземлители) объединяются в одно общее заземляющее устройство;

- корпуса электроустановок соединяются с заземляющим устройством;

-составляется документация для приемки заземляющего устройства в эксплуатацию.

Величина сопротивления растеканию тока заземляющих устройства в зависимости от соединения нейтрали с землей  и класса напряжения электрооборудования определена в ПУЭ.

3.3. Выбор заземляющего устройства

При выборе заземляющего устройства часто используют, естественные заземлители, которыми служат трубопроводы, проложенные в земле и имеющие хороший контакт с грунтом, стальные трубы электропроводов. При строительстве промышленных зданий в качестве естественных заземлителей могут быть использованы металлические каркасы зданий.

Трубопроводы для горючих жидкостей и взрывоопасных газов использовать в качестве заземлителей запрещается. Металлические и железобетонные конструкции при использовании их в качестве заземляющих устройств должны образовывать непрерывную электрическую цепь по металлу (в железобетонных конструкциях должны предусматриваться закладные детали для присоединения электрического и технологического оборудования).

При использовании железобетонных фундаментов в качестве заземлителей сопротивление растеканию тока заземляющего устройства определяется по формуле

,                                              (3.1)

где Qэ - удельное эквивалентное электрическое сопротивление земли, Омм; s - площадь, ограниченная периметром здания, м2.

Удельное эквивалентное электрическое сопротивление

Qэ=Q11-e(-ah1s)+Q2(1-e(-βsh1)),                            (3.2)

где Q1; Q2 —удельное электрическое сопротивление соответственно верхнего и нижнего слоя земли, Омм; h1—толщина верхнего слоя земли, м; , —безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения удельных электрических сопротивлений слоев земли. Если Q1>Q2, то =3,6,  =0,1; если Q1<Q2, то =1,1 102, =0,310-2.

Под верхним слоем следует понимать слой земли, удельное сопротивление которого Q1 более, чем в два раза, отличается от удельного электрического сопротивления нижнего слоя Q2. Расчет заземляющего устройства начинается с определения сопротивления грунта (сопротивление 1 см 3 грунта). Значения удельных сопротивлений различных грунтов могут быть названы лишь приблизительно, так как зависят не только от вида грунта, но и от его влажности и атмосферных условий. Примерные значения удельного сопротивления некоторых грунтов в естественных условиях приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Значения удельного сопротивления некоторых грунтов в естественных условиях

| Грунт | Песок | Суглинок | Глина | Чернозем | Скальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Омм | 700 | 100 | 40 | 20 | 2000 |

Удельное сопротивление земли на глубине нескольких метров от поверхности сильно колеблется, увеличиваясь из-за высыхания к концу сухого лета и промерзания зимой.

Измеренное (табличное) удельное сопротивление грунта следует привести к расчетному значению

,                                             (3.3)

где Q - измеренное (табличное) значение сопротивления грунта, Омм;. k - сезонный коэффициент земли, учитывающий возможное увеличение удельного сопротивления слоя.

Значение k зависит от климатической зоны и равно от 1,5 до 7. Различают три климатические зоны, соответствующие северной, средней и южной полосе европейской части СНГ.

Исходя из условий работы, выбирается конструкция заземлителя (электрода) и определяется сопротивление заземлителя растеканию тока в грунт.

Если в качестве заземлителя применяется угловая сталь, то в формулу для определения ее сопротивления подставляется приведенный диаметр d=0,95b, где b—ширина полосы или полки угловой стали.

Количество стержней n заземляющего устройства находим по формуле

,                                                (3.4)

где Rо—допускаемое сопротивление заземляющего устройства, принимаемое менее 4 Ом.

Заземлитель из n1 длинных электродов длиной l1 по сравнению с заземлителем из n2 коротких электродов длиной l2 при одинаковом их расходе {n1 l1 = n2 l2} обеспечивает более низкое сопротивление из-за меньшего взаимного влияния электродов при меньшем их числе. Для определения сопротивления очага вертикальных заземлителей необходимо знать расположение и расстояние а между ними:  a=(1…3)l

Сопротивление вертикальных заземлителей:

,                                                 (3.5)

где η — коэффициент использования (экранизации) вертикальных электродов.

Коэффициент η определяют по табл. 3.2-3.4 с учётом отношения а/1, количества электродов n и условий их размещения.

Стержни объединяются в очаг заземления соединительной полосой (шиной) и располагаются по замкнутому контуру длиной

(3.6)

При расположении стержней в ряд, длина полосы

(3.7)

Сопротивление полосы связи

,                                  (3.8)

где h — глубина заложения полосы, м.

В заключение определяется сопротивление растеканию тока заземляющего устройства при данном количестве стержней с учетом полосы связи:

,                                        (3.9)

где η1- коэффициент экранирования (использования) между полосой связи и вертикальными электродами. В таблицах 3.2 и 3.3 приводятся значения коэффициента η1 с учетом отношения а/1, расположения электродов и их количества.

Таблица 3.2

Значения коэффициента η1 с учетом отношения а/1, расположения электродов

| Количество электродов п | Коэффициент использования η при отношении расстояния между электродами к их длине |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a/1=1 |  | a/1=2 |  | a/1=3 |  |  |
| При размещении электродов в ряд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,84—0,87 |  | 0,90—0,92 |  | 0,93—0,95 |  |  |
| 3 | 0,76—0,80 |  | 0,85—0,88 |  | 0,90—0,92 |  |  |
| 5 | 0,67—0,72 |  | 0,79—0,83 |  | 0,85—0,88 |  |  |
| 10 | 0,56—0,62 |  | 0,72—0,77 |  | 0,79—0,83 |  |  |
| 15 | 0,51—0,56 |  | 0,66—0,73 |  | 0,75—0,80 |  |  |
| 20 | 0,47—0,50 |  | 0,65—0,70 |  | 0,74—0,79 |  |  |
| При размещении электродов по контуру |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0,66—0,72 |  | 0,76—0,80 |  | 0,84—0,86 |
| 6 |  | 0,58—0,65 |  | 0,71—0,75 |  | 0,78—0,82 |
| 10 |  | 0,52—0,58 |  | 0,66—0,71 |  | 0,74—0,78 |
| 20 |  | 0,44—0,50 |  | 0,61—0,66 |  | 0,68—0.73 |
| 40 |  | 0,38—0,44 |  | 0,55—0,61 |  | 0,64—0,69 |
| 60 |  | 0,36—0,42 |  | 0,52—0,58 |  | 0,62—0,67 |
| 100 |  | 0,33—0,39 |  | 0,49—0,55 |  | 0,59—0,65 |

Таблица 3.3

Значения коэффициента η1 с учетом количества электродов

| Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине | Коэффициент использования η1 при числе труб (уголков) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| При размещении электродов в ряд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 0,77 0,89 0,92 | 0,72 0,8 | 0,67 0,7 | 0,62 0,75 0,82 | 0,42 0,56 0,68 | 0,31 0,46 0,58 | 0,21 0,36 0,49 | 0,19 0,32 0,42 |
| При размещении электродов по контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 0,45 0,55 0,70 | 0,40 0,48 0,64 | 0,36 0,43 0,60 | 0,34 0,40 0,56 | 0,27 0,32 0,45 | 0,24 0,30 0,41 | 0,21 0,28 0,37 | 0,20 0,26 0,35 |

Таблица 3.4

Коэффициент взаимного экранирования заземлителей с полосой, ηn

| Отношение расстояния между электродами к их длине a/l | Число вертикальных электродов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |  |
| 1 | 0,69 | 0,78 | 0,85 | 0,27 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |  |
| 2 | 0,61 | 0,73 | 0,80 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |  |
| 3 | 0,56 | 0,68 | 0,76 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |  |

При отсутствии естественных заземлителей устраивают искусственные, в качестве которых применяют металлические трубы, стержни или угловую сталь, забитые в землю на 0,5-0,8 м ниже уровня земли и приваренные к шине, уложенной на глубине 0,5-0,8 м. Расстояние между вертикально забитыми заземлителями должно быть не менее их длины.

В качестве вертикальных электродов используют стальные трубы, угловую и круглую (прутковую) сталь длиной l=2…10 м. Наименьшие поперечные размеры допускаются у круглых электродов - d=6 мм, толщина полок угловой стали - 4 мм и толщина стенок стальных труб - b=3,5 мм. Такие размеры электродов обусловлены необходимостью надежной работы заземлителя при коррозии и могут быть увеличены из условий достаточной механической, прочности при погружении их в грунт.

Горизонтальные полосовые заземлители в виде лучей, колец или контуров используются как самостоятельные заземлители или как элементы сложного заземлителя из горизонтальных и вертикальных электродов. Для горизонтальных заземлителей применяется полосовая сталь сечением не менее 48 мм2 и  толщиной 4 мм и круглая сталь диаметром не менее 10 мм.

В однородном грунте глубина заложения вертикальных электродов h=0,5...1 м мало влияет на снижение их сопротивления.

Соединение элементов заземляющих устройств осуществляется с помощью сварки, а корпуса машин и аппаратов соединяются с проводниками заземляющих устройств сваркой, надежными болтовыми соединениями. Минимальное поперечное сечение заземляющих голых медных проводов должно быть 4 мм2, алюминиевых - 6 мм2, стальных - 24 мм2. Сечение изолированных медных проводов должно быть не менее 1,5 мм2, алюминиевых - 2,5 мм2.

Заземляющие проводники, расположенные в помещениях, должны быть доступны для осмотра, защищены от коррозии. Каждый заземляемый элемент установки должен быть присоединен к заземлителю или заземляющей магистрали посредством отдельного ответвления (параллельное заземление). Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых частей установки запрещается. При приемке в эксплуатацию каждого заземляющего устройства необходимо иметь: паспорт, включающий исполнительные чертежи и схемы заземляющего устройства с указанием расположения подземных коммуникаций; акты на подземные работы по укладке элементов заземляющего устройства; протоколы приемо-сдаточных испытаний заземляющего устройства.

Измерение сопротивления заземляющих устройств производится в первый год эксплуатации, а в дальнейшем - не реже одного раза в три года, для цеховых электроустановок - не реже одного раза в год. Измерение сопротивления заземлителей, удельного сопротивления грунта проводится в периоды наименьшей проводимости (летом, зимой). Срок службы заземлителей - 25-30 лет.

В период эксплуатации не реже 1 раза в 10-12  лет  проводят  осмотр заземлителей со вскрытием грунта на предмет коррозии. При коррозии заземлителей более 50% производят их замену.

3.4. Системы заземления электроустановок

Системы электроснабжения классифицируются Международной электротехнической комиссией (МЭК) в зависимости от способа заземления распределительной сети и примененных мер защиты от поражения электрическим током. Распределительные сети подразделяются на сети с заземленной нейтралью и сети с изолированной нейтралью. Стандарт МЭК-364 подразделяет распределительные сети в зависимости от конфигурации токоведущих проводников, включая нулевой рабочий (нейтральный) проводник, и типов систем заземления. При этом используются следующие обозначения. Первая буква, I или Т, характеризует связь с землей токоведущих проводников (заземление сети). Вторая буква, Т или N, характеризует связь с землей открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) (заземление оборудования и СПЧ).

Первая буква (I или Т). Первая буква I означает, что все токоведущие части изолированы от земли или что одна точка сети связана с землей через сопротивление, или - через разрядник, или - воздушный промежуток. Сети с изолированной нейтралью (I) могут быть: (1) весьма малыми сетями, такими как сети безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН или SELV) с электрическим отделением с помощью безопасных разделяющих трансформаторов, или (2) средними по размеру - такими, которые используются для питания отдельных цехов промышленных предприятий.

Использование системы IT ограничивается специальным применением в тех производствах, где перерыв электроснабжения может быть опасен.

Первая буква Т указывает на прямую связь, по меньшей мере одной точки сети, с землей (terra).Например, питаемая от вторичной обмотки трансформатора, соединенной в звезду, трехфазная распределительная сеть с нейтральным проводником, напряжением 127/220 В или 220/380 В с нейтралью, соединенной с землей через заземляющее устройство.

Вторая буква (Т или N). Вторая буква означает тип соединения между ОПЧ, защитным заземляющим проводником (заземление оборудования) электроустановки и землей. Вторая буква Т означает прямое соединение между ОПЧ и СПЧ и землей (terra), независимое от системного заземления, которое может содержать или не содержать токоведущие части системы. Вторая буква N означает прямое соединение ОПЧ и СПЧ с заземленной точкой (точками) сети посредством PEN- или РЕ-проводника.

Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.

Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.

Совмещенным нулевым рабочим и защитным проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Проводники, используемые в различных типах сетей, должны иметь определённые обозначения и расцветку (таблица 3.5).

Указанная выше расцветка проводников (жил кабеля) соответствует международным стандартам и введена с целью предотвращения ошибочного подключения к корпусу электроприемника фазного проводника вместо нулевого защитного.

Таблица 3.5

Обозначения и расцветки проводников(жил кабеля)

| Наименование проводника |  | Обозначение |  | Расцветка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Буквенное | Графическое |  |
| Нулевой рабочий |  | N |  | голубой |
| Нулевой защитный (защитный) |  | РЕ |  | жёлто-зелёный |
| Совмещённый нулевой рабочий и нулевой защитный |  | PEN |  | жёлто-зелёный с голубыми метками по концам, наносимыми при монтаже |
| Фазный | в трехфазной сети | L1, L2, L3 | — | все цвета, кроме выше перечисленных |
|  | в однофазной сети | L |  |  |

Таблица 3.6

Сетевое (рабочее) и защитное заземление

| Обозначение | Сетевое (рабочее) заземление | Защитное заземление проводящих частей |
| --- | --- | --- |
| IT | Непосредственное соединение с землей отсутствует. Допускается соединение с землей через сопротивление, воздушный промежуток, разрядник и т.д. | Непосредственное соединение с землей, независимое от сетевого заземления |
| ТТ | Соединение с землей в одной или нескольких точках распределительной сети за пределами сети потребителя | Непосредственное соединение с землей, независимое от сетевого заземления |
| TN | Соединение с землей в одной или нескольких точках распределительной сети и в одной или более точках в сети потребителя | Соединение с «сетевой землей» с помощью РЕ- или PEN-проводника |
| TI | Соединение с землей в одной или нескольких точках распределительной сети за пределами сети потребителя | Отсутствуют соединения с землей и с сетевым заземлением |

Токоведущие части сети соединяются с землей для ограничения напряжения, которое может появиться на них в результате прямого удара молнии (п.у.м.) или вторичных проявлений молнии (индуцированные волны перенапряжений), или в результате непреднамеренного контакта с линиями более высокого напряжения, или в результате пробоя изоляции токоведущих частей распределительной сети.

Причины, по которым не соединяют токоведущие части распределительной сети с землей, следующие: во избежание перерыва питания потребителя при единственном повреждении (пробой изоляции на землю токоведущих частей распределительной сети); во избежание искрообразования во взрыво- и пожароопасных зонах при единственном повреждении изоляции токоведущих частей сети. Заземление электрооборудования, а точнее - заземление открытых проводящих частей (ОПЧ), является одной из многочисленных мер, которые могут быть использованы для защиты от поражения электрическим током. Заземление ОПЧ предполагает создание эквипотенциальной среды, что снижает вероятность появления напряжения на теле человека. В системе TN заземление ОПЧ обеспечивает создание для тока замыкания цепи с низким сопротивлением. Это облегчает работу устройств защиты от сверхтока.

Обозначения TN, ТТ и IT относятся только к конфигурации распределительных сетей. Эти обозначения имеют ограниченное отношение к различным методам, которые могут быть использованы для обеспечения защиты от поражения электрическим током, включая заземление ОПЧ. Хотя каждая система обеспечивается посредством соединения ОПЧ с землей, эффективный метод, используемый в установке для защиты от поражения электрическим током, может включать другие меры защиты.

На рисунках 3.3-3.7 даны системы трёхфазных сетей. Принятые на рисунках обозначения имеют следующий смысл. Первая буква:

Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле,

I - все токоведущие части изолированы от земли, или одна точка заземлена через сопротивление.

Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей (ОПЧ) электроустановки:

Т - непосредственная связь ОПЧ с землёй, независимо от характера связи источника питания с землёй,

N - непосредственная связь ОПЧ с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтралью).

Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводника:

S - функция нулевого защитного и нулевого рабочего проводника обеспечивается раздельными проводниками;

С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN-проводник).

Система TN

Питающие сети системы TN имеют непосредственно присоединенную к земле точку. Открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке посредством нулевых защитных проводников.

В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого защитного проводников различают следующие три типа системы TN:

- система TN-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе;

- система TN-C-S - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части сети;

- система TN-C - функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике по всей сети.

Система ТТ

Питающая сеть системы ТТ имеет точку, непосредственно связанную с землёй, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.

Система IT

Питающая сеть системы IT не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землёй, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Рис. 3.3. Система TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно): 1 - заземлитель источника питания; 2 - открытые проводящие части

Таблица 3.7

Объяснение обозначений согласно публикации МЭК 617-11

|  | нулевой рабочий проводник (N) |
| --- | --- |
|  | нулевой защитный проводник (РЕ) |
|  | совмещённый нулевой рабочий и защитный проводник (PEN) |

Рис. 3.4. - Система TN-C-S (в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены): 1 - заземлитель источника питания; 2 - открытые проводящие части

Рис. 3.5. Система TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены по всей сети): 1 - заземлитель источника питания; 2 - открытые проводящие части

Рис. 3.6.  Система ТТ: 1 - заземлитель источника питания; 2 - открытые проводящие части; 3 - заземлитель корпусов оборудования

Рис. 3.7. Система IT: 1 - сопротивление; 2 - заземлитель источника питания; 3 - открытые проводящие части; 4 - заземлитель корпусов оборудования

3.5. Зануление электроустановок

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Область применения этих способов защиты определяемся режимом нейтрали и классом напряжения электроустановки. В этом отношении ПУЭ выделяют следующие группы электроустановок трёхфазного переменного тока: выше 1 кВ в сетях с эффективно заземлённой нейтралью; выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью; до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью; до 1 кВ с изолированной нейтралью.

Зануление применяется лишь в одной из перечисленных групп - в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. В соответствии с требованиями ПУЭ такие установки выполняются четырёхпроводными. В остальных группах электроустановок применяется защитное заземление.

Рассмотрим сеть напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью (рис.3.8). В такой сети (по международной классификации сеть типа IT) величина тока замыкания на землю, а следовательно, и вероятность поражения человека зависит от сопротивления путей утечки. Каждый из фазных проводов (L1 L2, L3) связан с землёй двумя параллельными цепями (активная и ёмкостная утечка). На рисунке 3.8-а показаны лишь утечки провода L2. Сопротивление активной утечки rиз определяется качеством изоляции, ёмкостной утечки- протяжённостью и разветвлённостью сети.

Рис. 3.8. Защитное заземление(а); зануление(б)

В сети до 1 кВ при хорошей изоляции (rиз > 500 кОм) и малой протяжённости (С = 0) сопротивление путей утечки велико, а ток замыкания на землю мал, то есть однополюсное прикосновение может быть безопасным для человека даже при отсутствии защитного заземления. Однако этот случай следует рассматривать лишь как теоретический, так как на практике жёсткое выполнение этих условий едва ли возможно. Поэтому применение защитного заземления является обязательным.

Принцип действия защитного заземления заключается в том, что человек, прикоснувшийся к корпусу оборудования, находящемуся под напряжением, оказывается включённым параллельно заземлителю, имеющему значительно меньшее сопротивление, чем тело человека. В результате большая часть тока замыкания на землю пройдёт через заземлитель и лишь незначительная - через тело человека. При отсутствии заземлителя весь ток замыкания на землю пройдёт через тело человека, что может привести к поражению. Из сказанного следует, что чем меньше сопротивление заземлителя, тем надёжнее защита человека.

В соответствии с ПУЭ сопротивление заземляющего устройства в сети до 1 кВ с изолированной нейтралью не должно превышать 4 Ом, а при мощности питающего трансформатора 100 кВА и менее - 10 Ом. Для заземления в первую очередь используют естественные заземлители, то есть находящиеся в соприкосновении с землёй электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного и другого назначения. Использование протяжённых и разветвлённых естественных заземлителей позволяет снизить сопротивление заземляющего устройства, а также способствует выравниванию потенциала. Если естественные заземлители обеспечивают выполнение всех требований, предъявляемых к параметрам заземляющих устройств, то искусственные заземлители (специально выполненные для целей заземления) можно не сооружать.

Как уже сказано, зануление применяется в электроустановках до I кВ с глухозаземлённой нейтралью (сети типа TN). Из рис. 3.8 б видно, что в момент замыкания фазы на корпус образуется петля «фаза-нуль»: начало фазной обмотки трансформатора - фазный провод - место пробоя изоляции - провод РЕ-провод PEN-нейтраль трансформатора. Таким образом, зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание (к.з.). Под действием тока к.з. срабатывает защита (предохранитель, автоматический выключатель), и поврежденная часть установки отключается от питающей сети. Чем быстрее произойдёт отключение, тем эффективнее защитное действие зануления: пока повреждённая часть установки остаётся под напряжением, прикосновение ко всем занулённым корпусам электрооборудования (в том числе исправного) опасно. Для уменьшения этой опасности выполняют повторное заземление нулевого провода: ту же роль играет присоединение зануленных корпусов к заземлителю, однако полностью устранить опасность электропоражения такими мерами не удаётся. В соответствии с требованиями ПУЭ в сети напряжением 380 В сопротивление повторного заземления нулевого провода не должно превышать 30 Ом.

Для быстрого и надёжного отключения поврежденной части электроустановки нужно, чтобы ток к.з. имел достаточную величину, а для этого сопротивление петли «фаза-нуль» должно быть малым.

Другими словами, проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус возникал ток к.з., превышающий не менее чем в 3 раза номинальный ток ближайшей плавкой вставки.

Как сказано выше, сети переменного тока напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью и занулением электроприёмников (сети типа TN) имеют три разновидности: TN-C, TN-C-S и TN-S. В этих сетях используются три наименования нулевых проводников: нулевой рабочий (N), нулевой защитный (РЕ) и совмещённый нулевой рабочий и защитный (PEN). В схеме сети имеется характерная точка, где PEN - проводник разветвляется на N- и РЕ - проводники.

Положение этой точки в конечном счёте определяет параметры и свойства указанных типов сетей: количество и наименование проводов в наружной электропроводке (в питающей линии), во внутренней электропроводке (в групповых линиях) как в однофазной, так и в трёхфазной сети. Основные характеристики сетей с занулением представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Основные характеристики сетей с занулением

| Тип сети | Количество фаз | Наружная проводка (питающая линия) |  | Внутренняя проводка (групповые линии) |  | Положение точки разветвления нулевых проводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во проводов | Наименование проводов | Кол-во проводов | Наименование проводов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TN-C | однофазная | 2 | L,PEN | 2 | L,PEN | на вводе в электроприёмник |
|  | трехфазная | 4 | Ll,L2,L3,PEN | 4 | L1, L2, L3, PEN |  |
| TN-C-S | однофазная | 2 | L,PEN | 3 | L,N,PE | на вводе в здание (объект) |
|  | трехфазная | 4 | L1L2,L3,PEN | 5 | L1,L2,L3,N,PE |  |

Продолжение таблицы 3.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN-S | однофазная | 3 | L, N, PE | 3 | L,N,PE | на подстанции в нейтрали трансформатора |
|  | трёхфазная | 5 | L1L2,L3,N,PE | 5 | L1,L2,L3,N,PE |  |

Разновидности системы TN (смотри рисунок 3.8 и таблицу 3.7) различаются между собой уровнем безопасности, который в свою очередь зависит от вероятности обрыва PEN-проводника. При такой неисправности в системах TN-C и TN-C-S имеет место вынос потенциала фазы на все занулённые металлические корпуса электроприёмников, подключенных после точки обрыва по ходу энергии, по цепи: фаза - рабочая обмотка электроприёмника - нулевой рабочий проводник - точка соединения нулевых рабочего и защитного проводников - нулевой защитный проводник - корпус. Наибольшей вероятностью обрыва PEN - проводника характеризуется система TN-C, где этот обрыв может произойти как в питающей линии (особенно, если она воздушная), так и во внутренней электропроводке. Система TN-C-S обеспечивает более высокий уровень безопасности т.к. обрыв может произойти практически только в питающей линии. Однако переход к системе TN-C-S требует дополнительных затрат: групповые линии внутренней проводки выполняются не двух-, а трёхпроводными. Наибольшей степенью безопасности характеризуется система TN-S , где PEN - проводник отсутствует, а значит, рассматриваемая неисправность исключена.

Однако это достигается существенным увеличением затрат, т.к. в питающей линии по всей её длине от подстанции до потребителя необходимо иметь нулевой защитный проводник (РЕ), то есть питающая линия в системе TN-S имеет на один провод больше, чем в системах TN-C и TN-C-S.

Заземление или зануление ОПЧ электроустановок следует выполнять:

1) при номинальном напряжении выше 50 В переменного тока и выше 120 В постоянного тока - во всех электроустановках;

2) при номинальных напряжениях выше 25 В, но ниже 50 В переменного тока и выше 60 В, но ниже 120 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.

Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

а) электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях.

Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

Проведение измерения сопротивления заземления

Контроль состояния изоляции важен, прежде всего, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала электроустановок. Но для того, чтобы предотвратить поражение человека электрическим током в случае возникновения нештатной ситуации, выполняется заземление открытых частей оборудования, которые могут попасть под напряжение свыше 1 кВ. Измерение сопротивление заземления производится для того, чтобы определить состояние заземляющих устройств. Задача ЗУ состоит в отведении электрического тока от оборудования через заземляющие электроды в почву.

Периодичность проведения измерений

Замер сопротивления контура заземления осуществляется непосредственно после окончания монтажных работ, после ремонта ЗУ или переоборудования подстанций, электростанций или ЛЭП. Это необходимо также в случае обнаружения следов перекрытия на тросовых опорах ВЛЭП напряжением 110-150 кВ, а также в случае повреждения изоляторов.

Измерение сопротивления заземляющих устройств проводится для определения соответствия этого оборудования требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. Этими документами установлена следующая периодичность выполнения работ:

- для подстанций - каждые 12 месяцев, кроме того проверке подлежит 2% опор ЛЭП, установленных на участках с кислыми почвами;

- для опор с разъединителями, разрядниками и защитными промежутками – каждые 6 месяцев;

- для опор с повторным заземляющим контуром – каждые 6 месяцев.

Работы следует выполнять в летнее время при сухой почве: в этом случае сопротивление заземления будет иметь наибольшее значение. Таким способом можно определить его истинное состояние. Следует учитывать, что вероятность поражения электрическим током снижается при уменьшении значения сопротивления заземления.

Порядок проведения измерений

Измерительные работы выполняют комплексно. Вместе с определением состояния ЗУ проводятся следующие мероприятия:

- проверка работоспособности аппаратуры защиты от токов КЗ: измеряется ток однофазного замыкания и сопротивление контура «фаза-нуль»;

- проверка защитных аппаратов при помощи петли «фаза-ноль»;

- проверка защитных автоматов от токов КЗ и перенапряжений (выполняется методом прогрузки автоматов с использованием устройства, моделирующего скачки напряжения). Во время этой проверки напряжение на установку подается скачкообразно.

После окончания проведения комплекса измерений составляется протокол и технический отчет с выводами о работоспособности проверяемых устройств.

О возможных последствиях отсутствия контроля сопротивления заземления

Заземление увеличивает срок службы бытовых электроприборов и оберегает обслуживающий персонал электроустановок на производстве. При нарушении изоляции любого бытового устройства вероятно короткое замыкание, последствиями которого может быть выход прибора из строя и пожар. В том случае, если повреждение изоляции фазного провода приведет к возникновению его контакта с токопроводящими частями корпуса устройства, возникнет опасность для жизни человека.

Отсутствие или неисправность в системе заземления может привести к выходу из строя всех устройств, подключенных к электропроводке и возникновению опасности для жизни человека при попадании в здание молнии.

3.6. Металлосвязь

Металлосвязь - это величина, которая характеризует связь и ее качество в цепи, созданной между объектом, который заземляется и заземляющим устройством. Дефекты металлосвязи, которые могут возникнуть в результате коррозии, проведения некачественного, непрофессионального монтажа, разрывов и прочих повреждений, в случае возникновения короткого замыкания могут иметь определенные последствия. Среди таких последствий наиболее распространенным считается возникновение в электрической сети высокой разности потенциалов, что в свою очередь, является опасным для жизни и деятельности людей, приводит к неисправностям электрооборудования и аппаратуры.

Для проверки и выявления дефектов и несоответствий ответственными специалистами производится осмотр элементов устройства заземления в пределах досягаемости. Для определения качества металлосвязи главным показателем выступает сопротивление участка, который измеряется (предельно допустимое сопротивление контактов заземляющих проводников составляет 0,05 Ом). Замеры выполняются с помощью миллиомметра или мультиметра.  Проверка качества всех имеющихся электрических соединений выполняется в ходе осмотра, а прочность и надежность сварочных соединений устанавливается при осуществлении ударов тяжелого молотка и последующего измерения цепи.

Замер металлосвязи производится в соответствии с действующими Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), в которых оговаривается, что защитные проводники, а также проводники системы выравнивания и уравнивания потенциалов должны надежно соединяться и присоединяться, обеспечивая тем самым непрерывность и качество электрической цепи. Стальные проводники соединяются и присоединяются при помощи сварки, применение других способов разрешается в наружных установках и помещениях, в которых нет воздействия агрессивных сред. Болтовые соединения выполняются с предусмотренными мерами, направленными на недопущение ослабевания контакта. Следует также учитывать и то, что все места соединения следует располагать так, чтобы обеспечить к ним доступ для проведения необходимых осмотров, организации испытаний, выполнения измерений. Исключением являются соединения, заполненные компаундом (термоактивной, термопластической полимерной смолой, которая затвердевает в обычных условиях и эластомерными материалами с добавками или наполнителями после затвердевания, используемыми как электроизоляционный материал и как средство защиты от взрывов) или тщательно герметизированных. Также исключаются паяные, сварные и спрессованные соединения, выполненные к нагревательным элементам в обогревательных системах, которые находятся в перекрытиях, полах, стенах, грунте.

Согласно этим же правилам присоединения к проводящим частям (открытым) нулевых, заземляющих проводников, а также всех имеющихся проводников уравнивания потенциалов выполняются болтовыми соединениями или сваркой. Для присоединения электрооборудования, которое часто демонтируется или подвергается вибрации, используются гибкие проводники. Для того, чтобы провести замер металлосвязи используют метод, который предусматривает присоединение к заземлению аппарата, который проверяется, одного полюса измерительного прибора, а второго – к определенной опорной точке, при этом между ними подсоединяется источник тока. При включении образованной конструкции по заземлению проходит ток, который по мере удаления от первоисточника будет перераспределяться. На концах заземлителя ток будет минимальным, а в центре – максимальный.

Замеры металлосвязи состоят в последовательном измерении сопротивления каждого соединения на всех участках PE-проводника между заземляемым оборудованием и непосредственно «землей» — ГЗШ (главной заземляющей шиной) здания.

Защитный (PE) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности.

Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов

Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. Из Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

Металловязь каждого соединения — болтового, сварного, клеммного и других — должна быть ниже 0,05 Ом. И если сечения защитных проводников выбраны в соответствии с Правилами устройства электроустановок (таблица 3.8), то связь оборудования с заземлителем считается надежной.

Таблица 3.8

Выбор сечения защитных проводников согласно ПУЭ

| Сечение фазных проводников, мм2 | Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 |
| --- | --- |
| S ≤ 16 | S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| S > 35 | S/2 |

Вслучае если металлосвязь не соответствует требованиям нормативов, можно попробовать провести протяжку контактов, разбор и чистку соединений от коррозии и загрязнений. Если это не помогло, нужно заново проложить провода защитного заземления. Лучше совместить это с полной заменой устаревшей электропроводки.

3.7. Петля «фаза-ноль»

Все системы заземления электроустановок до 1000 (В) (системы TN-C, TN-C-S, TN-S) являются, как известно, глухозаземленными.

Петля фаза-ноль - это контур, который образуется при соединении фазного проводника L с нулевым рабочим проводником N (или защитным проводником PE).

Иначе говоря, петля фаза-ноль образуется электрической цепью фазного проводника L, соединенного с нулевым рабочим проводником N. Или, как вариант, петлю фаза-ноль составляет электрическая цепи фазного проводника L и защитного проводника PE. Причем эта цепь обладает своим сопротивлением.

Разумеется, при желании можно рассчитать самостоятельно сопротивление петли фаза-ноль. Однако, это довольно проблематично и сложно по многим причинам:

- во-первых, расчеты усложняют переходные сопротивления рубильников, разъединителей, контакторов, предохранителей и автоматических выключателей - словом, всех коммутационных аппаратов;

- во-вторых, сложно высчитать точный путь тока в аварийном режиме, учитывая все водопроводы и трубопроводы, металлические конструкции, а также контур заземления и повторное заземление).

Поэтому гораздо проще и надежнее измерять сопротивление петли фаза-ноль специально созданным для этого прибором, который учитывает все названные факторы автоматически.

Зачем проводятся измерения петли фаза-ноль?

Рассмотрим причины, по которым измерения петли фаза-ноль так необходимы.

Измерения петли фаза-ноль проводятся по следующим причинам:

- введение электроустановки после реконструкции или монтажа, т. е. петля фаза-ноль тестируется при приемосдаточных испытаниях;

- по требованию контролирующих организаций;

- по желанию в любое время

Проведение измерений петли фаза-ноль преследует собой цель определить следующие параметры:

1. Величину сопротивления петли фаза-ноль.

Этот параметр подразумевает под собой измерение сопротивления обмоток питающего трансформатора, фазного проводника L, нулевого защитного проводника, с которым соединен фазный, а также переходных сопротивлений силовых контактов коммутационных аппаратов.

2. Величину тока короткого замыкания.

Величину тока однофазного короткого замыкания можно измерить специальным прибором автоматически. Если же автоматически измерить её нет возможности, то можно определить её косвенно, воспользовавшись определенной формулой.

Iк.з = Uном / Zп, где Uном это номинальное напряжение питающей сети, Zп – сопротивление (полное) петли фаза-ноль.

Рассчитав или измерив ток короткого замыкания, полученные данные необходимо сравнить с уставкой теплового и/или электромагнитного автоматического выключателя.

По итогам измерения петли фазы-ноль нужно обязательно свериться с нормативно-техническими документами ПТЭЭП и ПУЭ. Только на их основе можно выносить заключение об измерениях.

3.8. Измеритель фаза-нуль 200

Назначение: измерение полного, активного и реактивного сопротивления цепи фаза-нуль без отключения источника питания;

измерение напряжения переменного тока;

измерение сопротивления постоянному току (режим омметра);

измерение сопротивления "металлосвязи" током 200-300 мА для сопротивлений; менее 10 Ом

вычисление ожидаемого тока короткого замыкания, приведенного к напряжению сети 220 В

вычисление угла сдвига фаз между напряжением и током при коротком замыкании

автоматическая предварительная проверка целостности цепи малым током

Рис. 3.9. Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200

Общие данные: микропроцессорное управление; автоматический выбор диапазонов измерений; возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины; высокоинформативный ЖК дисплей; встроенная память на 35 измерений; автоматическое отключение питания; индикация состояния внутреннего источника питания; система защиты аккумулятора от перезаряда; защита от неправильного включения; ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты IP42

Таблица 3.9

Технические характеристики измерителя сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Диапазон измерения полного, активного и реактивного сопротивления петли "фаза-нуль" | 0,01-200 Ом |
| Погрешность | 3% |
| Вычисление тока короткого замыкания | до 22 кА |
| Максимальный измерительный ток в цепи | 25 А |
| Время протекания измерительного тока | не более 25 мс |
| Вычисление угла между напряжением и током при коротком замыкании | 0-60° |

Продолжение таблицы 3.9

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Измерение сопротивления постоянному току | 0,01-999 Ом |
| Измерение напряжения | 30-280 В |
| Диапазон температур | от -15 до +55°С |
| Питание | аккумулятор 12 В |
| Габаритные размеры прибора | 120х250х80 мм |
| Масса прибора | 1,2 кг |

3.9. Лабораторно - практическая работа №3

Цель работы: ознакомление с назначением внешних и внутренних контуров заземления электроустановок, понятием металлосвязи и петли фаза-ноль.

Измерение сопротивлений прибором MPI-508 (подробное описание прибора приведено в лабораторно-практической работе №1)

Рис. 3.10. MPI-508 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок

1. Измерение параметров в цепи L-N

Iкз=555 А

R=0,38 Ом

XL=0,12 Ом

UL=223 В

f=50 Гц

2. Измерение параметров в цепи L-PE

Iкз=631 А

R=0,33 Ом

XL=0,11 Ом

UL=222 В

3. Измерение параметров в цепи L1-L2 петли

Iкз=1102 А

R=0,34 Ом

XL=0,5 Ом

UL=385 В

Работа выполняется на стенде №3.

Собирать трехфазную схему асинхронного двигателя. Для этого соединить соединительные провода между клеммами (L1-A, L2-В, L3-С, N-N, PE-PE). Включить выключатель QF.

Переключателем 8 прибора установить положение для измерений  параметров в цепи L-N, в цепи L-PE, в цепи L1-L2 петли соответственно. Удерживая кнопку 9, после звукового сигнала прибора записываем значения.

Задание:

1. Измерить сопротивление искусственного заземлителя при помощи омметра и сравнить полученное значение с заданным согласно ПУЭ.

2. Провести расчет искусственного заземлителя: определить сопротивление одиночного заземлителя, необходимое количество заземлителей, определить длину стальной полосы, определить длину всего заземляющего устройства, определить величину тока, при прикосновении к заземляющему устройству и сравнить с предельным значением согласно ПУЭ.

3. Сделать выводы по работе.

Исходные данные для расчета:

1. Длина заземлителя l=2-5 м;

2. Диаметр заземлителя d=0,035-0,100 м;

3. Глубина заложения в грунт tт=0,5+t0, где t0≥0,5 м;

4. Удельное сопротивление грунта выбирается по таблице 1.

5. Норма сопротивления заземлителя при ПУЭ Xн=10 Ом;

6. Коэффициент экранирования  ηэ и расстояние между заземлителями устанавливается по таблицам 3.3 и 3.4.

7. Ширина соединительной полосы b=0,05-0,1 м;

8. Коэффициент использования соединительной полосы  ηп  выбирается по таблице 3.5.

9. Фазное напряжение  Uф=220 В;

10. Сопротивление изоляции Rиз=0,5-0,7 МОм;

11. Сопротивление человека Rч=100-100000 Ом

(расчетное сопротивление человека Rч=1000 Ом).

Порядок расчета:

1. Определение одиночного заземлителя:

R0=ρ2π∙l∙(ln2∙ld+12∙ln4∙tт+l4∙tт-l) ,

где ρ-удельное электрическое сопротивление грунта, Ом∙м (таблица 3.1); l-длина заземлителя, м (не менее 2м); d-диаметр заземлителя, м (не менее 35 мм); tт=0,5+t0-расчетная глубина заложения,  t0≥0,5 м.

2. Вычисление необходимого количества зазземлителей для снижения сопротивления до норм ПУЭ (Rн):

n=R0Rн∙ ηэ ,

где ηэ-коэффициент экранирования заземлителей (табл. 3.3 и 3.4)

Из табл.3.3, задавшись необходимым числом заземлителей, определить величину а-расстояние между заземлителями, при минимальной длине 1.

3. Определение длины стальной полосы, необходимой для соединения заземлителя в один контур:

ln=n-1∙a,

где a-расстояние между заземлителями, м.

4. Расчет сопротивления стальной соединительной полосы:

Rn=ρ2π∙ln∙(ln2∙ln2b∙t0) ,

где tп-глубина заложения полосы, м(tп≥0,5 м); b-ширина полосы, м (b≥0,12 м).

5. Определение сопротивления всего заземляющего устройства:

Rобщ=Rn∙R0R0∙ ηn+Rn∙n∙ηэ ,

где ηn-коэффициент взаимного экранирования заземлителей с полосой (табл. 5).

6. Определение величины тока Ir, проходящего через тело человека, при прикосновении его к заземленному оборудованию и заземлителю, которые могут оказаться под напряжением:

Ir=Uф3∙Rr+Rиз+Rr+RизRобщ<Iдоп,

где Iдоп-максимально допустимая величина тока, проходящего через тело человека при прикосновении к заземленному оборудованию согласно ПУЭ (таблица 3.10)

Таблица 3.10

Максимально допустимая величина тока, проходящего через тело человека при прикосновении к заземленному оборудованию

| Род и частота тока | Наибольшее допустимое значение (нормальный режим) Iдоп, мА |
| --- | --- |
| Переменный, 50 Гц | 0,3 |
| Переменный, 400 Гц | 0,4 |
| Постоянный | 1,0 |

Решение:

1. Определение одиночного заземлителя:

R0=402∙3,14∙2∙ln2∙20,1+12∙ln4+24-2=13,5 Ом;

2. Вычисление необходимого количества зазземлителей для снижения сопротивления до норм ПУЭ (Rн):

n=13,510∙ 0,68=1,98;

Расстояние между заземлителями а=4 м.

3. Определение длины стальной полосы, необходимой для соединения заземлителя в один контур:

ln=1,98-1∙4=3,92 м;

4. Расчет сопротивления стальной соединительной полосы:

Rn=402∙3,14∙3,92∙(ln2∙3,9220,1∙1)=9,26 Ом;

5. Определение сопротивления всего заземляющего устройства:

Rобщ=9,26∙13,513,5∙ 0,40+9,26∙1,98∙0,68=6,99 Ом;

6. Определение величины тока Ir, проходящего через тело человека, при прикосновении его к заземленному оборудованию и заземлителю, которые могут оказаться под напряжением:

Ir=2203∙0,001+0,6+0,001+0,60,000006999=0,0025 мА;

Согласно ПУЭ Iдоп=0,3 мА.

Ir<Iдоп;

0,0025 мА<0,3 мА.

Произвести аналогичный расчет в соответствии с номером варианта по таблице 3.11.

Таблица 3.11

| № варианта | Тип грунта | Удельное сопротивление, Ом∙м |
| --- | --- | --- |
| 1 | торф | 25 |
| 2 | чернозем | 50 |
| 3 | песок | 500 |
| 4 | кокс | 2,5 |
| 5 | каменный уголь | 130 |
| 6 | кварц | 15000 |
| 7 | гранит | 1100 |
| 8 | дно реки | 200 |
| 9 | пористый известняк | 180 |
| 10 | песчаник | 1000 |

3.10. Контрольные вопросы

  - Дайте определение заземления. Для чего применяют заземление?

- От чего зависит сопротивление заземляющего устройства?

- Что представляют из себя естественные и искусственные заземлители?

- Перечислите виды заземлений. Опишите каждое из них.

- Что такое удельное эквивалентное электрическое сопротивление и как оно определяется?

- Что используют в качестве вертикальных электродов ив качестве горизонтальных заземлителей?

- Опишите и перечислите системы заземления электроустановок.

- Принцип действия защитного заземления.

- Для чего нужно проводить измерения  сопротивления заземления и с какой периодичностью?

- Металлосвязь. Определение. Замер.

- Для чего делают измерения петли «фаза-ноль»?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ СИММЕТРИРОВАНИЯ НАГРУЗОК В ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Трехфазная система считается сбалансированной или симметричной, когда напряжения и токи каждой из фаз имеют одинаковую амплитуду, а сдвиг амплитуды по фазе равен 120˚. Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, то система считается асимметричной, или разбалансированной.

При эксплуатации сетей всегда делается попытка обеспечить сбалансированное (симметричное) напряжение в точках общего присоединения между распределительной сетью и системой потребителя. При нормальных условиях на эти напряжения влияние оказывают:

- напряжения на выводах генераторов;

- сопротивление электрической системы;

- токи нагрузок, зависящие от режимов и характера работы электропотребителей.

Перекос фазного напряжения в трехфазных высоковольтных сетях – главная проблема качества электрической энергии. Она вызывает несимметрию токов, которые, в свою очередь, вызывают несимметрию напряжений и оказывает негативное воздействие на работу всех электроприемников. Особенно неблагоприятно явление перекоса отражается на работе асинхронных двигателей.

Для выявления несимметрии токов можно воспользоваться токоизмерительными клещами. Клещи токоизмерительные представляют собой прибор, основным назначением которого является измерение электрического тока без разрыва электрической цепи и нарушения ее функционирования. Принцип действия токоизмерительных клещей основан на том, что ток, протекающий в проводе, создаёт магнитное поле вокруг себя. Если это поле переменное, то согласно закону электромагнитной индукции в другом проводнике, охватывающем провод с током, возникает ЭДС, которая при определённых условиях пропорциональна измеряемому току. То есть, измерив напряжение на вышеуказанном проводнике, возможно определить величину измеряемого тока. Как видно, принцип действия токоизмерительных клещей основан на тех же законах, что и принцип действия электрического трансформатора. Дополнительно этот прибор способен измерять также напряжение, сопротивление, выполнять проверку изоляции. С их помощью возможно:

- косвенно определять фактическую активную нагрузку в сети. Чтобы определить нагрузку однофазной сети, осуществляется замер на вводном кабеле, полученное значение тока в амперах умножается на напряжение в сети и косинус угла между фазами (cos φ). Если отсутствует реактивная нагрузка (мощные индуктивные элементы, дроссели, двигатели), то последнее значение принимается равным единице (cos φ = 1);

- косвенно определять мощности различных приборов. В случае возникновения необходимости измеряется сила тока участка цепи с подключенным потребителем. Мощность определяется по вышеописанной формуле ();

- проверка функционирования приборов учета потребления электроэнергии, например, сверка показаний счетчиков с фактическим потреблением.

В состав электроизмерительных клещей любой модификации входят следующие основные части: клещи-магнитопровод, переключатель диапазонов и функций, ЖК дисплей, выходные разъемы, кнопка фиксации измерений.

Преимущества токоизмерительных клещей:

- измерение тока без разрыва в измеряемой цепи;

- возможность простого измерения в высоковольтных цепях (вплоть до 10 кВ);

- возможность измерять ток очень большой силы (что физически неосуществимо для обычных амперметров, подключённых последовательно в разрыв цепи);

- компактность прибора.

Недостатки:

- невысокий класс точности (обычно 2,5);

- зависимость показаний прибора от положения клещей;

- зависимость показаний прибора от содержания в измеряемом токе высших гармоник - прибор даёт правильные показания только при синусоидальном измеряемом токе (одна из причин этого - применение в качестве измерителя магнитоэлектрической системы с выпрямлением). В современных электронных приборах этот недостаток может быть компенсирован схемным способом.

4.2. Измерение ток и напряжения токоизмерительными клещами

Порядок измерения тока токоизмерительными клещами марки Mastech M266F.

Переключатель пределов устанавливается в положение, соответствующее необходимому диапазону измерения переменного тока. Токовые клещи подключаются к измеряемому проводнику.

Если на дисплее наблюдается только значение «1», то необходимо переключатель пределов установить на более высокое значение, так как возникла перегрузка.

Порядок измерения напряжения. Красный провод щупа подсоединить к разъему «VΩ», черный – к «COM». Переключатель пределов установить в положение, соответствующее измеряемому диапазону.

Рис. 4.1. Токовые клещи напряжением до 1000 В  марки Mastech M266F.

Рис. 4.2. Высоковольтные токовые клещи марки КЭИ-10кВ

Щупы подсоединить к измеряемой нагрузке или источнику напряжения. На экране прибора будет наблюдаться измеряемое напряжение, а также его полярность. Если на экране наблюдается только значение «1», то переключатель пределов необходимо переключить на более высокое значение, так как возникла перегрузка.

4.3. Причины несимметрии и методы ее устранения

Причины несимметрии:

Использование всевозможных однофазных электротермических установок высокого параметра мощности до 10 МВт и дуговых печей, работающих от трехфазной сети, что ведет к повышению доли несимметричных токовых нагрузок, создающих неравномерные нагрузки в сети. Поэтому несимметрия должна устраняться прежде всего в трехфазных сетях.

Используемые методы устранения несимметрии:

- Естественный путь выравнивания нагрузки по всем фазам посредством равномерного распределения токовых нагрузок - самый простой способ и самый реально неосуществимый.

- Повышение сечения проводов и значения мощности питающих трансформаторов.

- Уменьшение сопротивления нулевого провода в четырех проводных цепях.

Все эти способы не отличаются эффективностью за счет того, что требуют значительного перерасхода и применения дорогостоящих материалов. При использовании этих способов выравнивание напряжения по фазам не удается в полной мере виду увеличения и неравномерной загрузки фаз подключением мощных однофазных токоприемников.

Большего успеха достигло применение симметрирующих устройств (СУ), позволяющих устранить токи нулевой и обратной последовательности.

Градация эффективных способов симметрирования.

- Преобразование и рекуперация электроэнергии, выполняемая по схеме 3-фазная сеть – 3-фазный электродвигатель – 1-фазный генератор – пофазная нагрузка. Способ не распространен из-за использования высокого значения номинальной мощности и высокой стоимости оборудования, а также потерь электроэнергии в сетях.

- Циклическая коммутация резистивной однофазной нагрузки к фазам сети за счет применения твердотельных реле и радиаторов.

- Фильтровый метод за счет различия параметров работающих электрических машин, используемых в качестве фильтра, задействованных не на полную мощность. Недостаток способа в чувствительности двигателя к перекосу нагрузки и напряжений и появление возрастающих сетевых потерь, нагрева оборудования, уменьшения показателей мощности, снижения эксплуатационных сроков работы машины.

- Компенсационная методика основана на равномерном подключении несимметричных нагрузок по фазам за счет использования симметрирующих трансформаторов в 4 проводных сетях.

Рис. 4.3. Четырехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой

Преимущества компенсационного способа: является наиболее эффективным, имеет ряд преимуществ:

- Высокие энергетические показатели симметрирования.

- Большое значение КПД.

- Низкую установленную мощность.

- Способность обеспечить симметрию высокой точности за счет применения стандартного оборудования, как: конденсаторные батареи, трансформаторы, реакторы, устранение перекоса фаз.

- Простота устройства, невысокая стоимость.

- Вместе выполнением выравнивания существует возможность улучшения качества электроэнергии.

- Увеличение коэффициента мощности электросети.

- Регулирование напряжения.

- Подавление высших гармоник.

4.4. Классы разновидностей симметрирующих устройств

Симметрирующие устройства подразделяются на три класса:

- Конденсаторные и электромагнитные шунтосимметрирующие устройства (ШСУ), за счет подключения в сеть реакторов и конденсаторных батарей, основанных на минимальном сопротивлении токам нулевой последовательности, за счет шунтирования замыкания на себя этих токов. Недостаток – высокая цена реактора. Применяются для измерения и управления.

- Компенсационные СУ – за счет включения в рассечку нулевого провода трансформатора компенсационной обмотки СУ. Малый диапазон симметрирования.

- Преобразующие СУ – за счет использования преобразующих статических устройств как: выпрямители, тиристорные регуляторы, высокочастотные преобразователи, электромашины постоянного тока, использование электронных балластов в осветительных газоразрядных приборах и так далее.

4.5. Симметрирующий трансформатор ТСТ

Чтобы улучшить качество электроэнергии используется симметрирующий трансформатор, принцип работы которых основан на перемагничивании обмоток.

Симметрирующие трансформаторы ТСТ выравнивают напряжение в фазах питающей сети (устраняют перекос фазных напряжений), равномерно распределяют нагрузки (устраняют перекос нагрузок) между фазами. В отличие от трехфазных стабилизаторов напряжения, которые поддерживают заданное напряжение на каждой из фаз по-отдельности, симметрирующий трансформатор ТСТ выравнивает три фазы вместе, симметрирует их между собой. Точность ±1-3В (0,4-1,4%) от номинала.

Использование трансформатора ТСТ позволяет:

- подключать более энергоемкие устройства к источникам ограниченной мощности (ТСТ позволяет снять 50% полной мощности с одной фазы трехфазной сети);

- снизить уровень потребления электроэнергии и расход топлива, масла, охлаждающей жидкости при питании от генератора;

- снизить расходы на ремонт и обслуживание электроприемников и обеспечить их безотказную работу;

- уменьшить износ и увеличить срок службы электроприемников;

- использовать генератор меньшей мощности – 200% мощности самого мощного фазного потребителя (без ТСТ минимальная мощность генератора рассчитывается как утроенная мощность максимальной предполагаемой нагрузки на одну фазу);

- снизить расходы на эксплуатацию генератора (ремонт, техобслуживание);

Рис. 4.4. Схема устройства и включения компенсационных обмоток в основную обмотку силового трансформатора. 1 – магнитопровод трансформатора; 2 – обмотка высокого напряжения; 3 – обмотки низкого напряжения; 4 – компенсационная обмотка; 5 – дистанционные клинья; 6 – выводы компенсационной обмотки с подключением к нейтрали; 7 – наружный вывод компенсационной обмотки.

Дополнительными функциями ТСТ являются:

-преобразование трехфазной сети в однофазную: - с гальванической развязкой питающей сети и потребителя;

- с гальванической развязкой питающей сети и потребителя и изменение (увеличение или уменьшение) выходного напряжения;

- без гальванической развязки питающей сети и потребителя и изменение (увеличение или уменьшение) выходного напряжения;

- без гальванической развязки питающей сети и потребителя;

- преобразование трехфазной трехпроводной сети в трехфазную четырехпроводную (т.е. формирование нулевого рабочего проводника для возможности подключения фазной нагрузки).

Рис. 4.5. Внешний вид симметрирующего трансформатора ТСТ

Трансформатор с симметрирующим устройством способствует повышению степени надежности и длительности безопасной эксплуатации источников питания. Происходит это при использовании защитного зануления, «ноль» трансформатора задействован как нулевой рабочий проводник, а «ноль» сети напряжения применяется как защитный «ноль» электрооборудования.

Рис. 4.6. Принципиальная схема симметрирующего трансформатора ТСТ.

При использовании ТСТ нагрузка по одной фазе воспринимается электрической сетью как трехфазная, что способствует восстановлению симметрии нагрузок.

Использование ТСТ вместе с трехфазным ИБП усиливает защиту 3-фазной сети от нелинейной 1-фазной нагрузки. Для дополнительной защиты сети от высших гармоник используется регулировка амплитуды входного напряжения на входах управляемых выпрямителей и обоснованное ограничение диапазона изменения угла управления α.

В качестве примера симметрирующего трансформатора ТСТ являются трехфазные фильтросимметрирующие нормализаторы ТСТ2 и ТСТ2Р (энергосберегающие устройства) предназначены для обеспечения заданного качества электрической энергии электроприёмников коттеджей, офисов, отдельно запитывающихся зданий, при их электроснабжении, как от питающей сети, так и от автономных (резервных) источников электроэнергии, в том числе обеспечивают:

- установившееся отклонение фазных и линейных напряжений в соответствии с ГОСТ 13109-97;

- выравнивание (симметрирование) фазных напряжений в питающей сети 380В - если например фазные напряжения равны 160, 212 и 257В, то после подключения стабилизатора - напряжения будут 209, 215 и 220В, и устранение перекоса фазных напряжений из-за неуравновешенности напряжения питающей сети и несимметрии токов нагрузки по фазам;

- снижение потерь электрической энергии (5-20%) и сопротивления нулевой последовательности (сопротивления петли фаза–нуль);

- создание устойчивой нулевой точки и преобразование двух фаз в три при пропадании одной из фаз (для исп.2.)

- улучшение гармонического состава выходного фазного напряжения путём фильтрации третьей кратных ей и других высших гармоник, источниками которых являются современные системы освещения, компьютерные и другие нелинейные нагрузки;

- подавление высоковольтных импульсов напряжения (грозовых, коммутационных);

- сглаживание скачков и снижение провалов напряжения;

- снижение вероятности возникновения пожара в результате замыканий в электрической сети и разгрузки по току в нулевом проводе.

Модификации фильтросимметрирующих трансформаторов ТСТ2, ТСТ2Р:

1. Модификация ТСТ2-1 - с разделением путей протекания токов нулевой последовательности для нелинейных несимметричных и линейных нагрузок (не искажающих форму кривой напряжения) путем вынесения их на отдельные нулевые фазы. Диапазон мощностей от 10 до 1000 кВА;

2. Модификация ТСТ2Р-2 - с вынесением на отдельные шины (выходы ТСТ2Р) и разделением несимметричных нелинейных нагрузок на две примерно равные группы и фазосмещением. Диапазон мощностей от 25 до 400 кВА;

3. Модификация ТСТ2Р-2Ф - фильтросимметрирующие нормализаторы (трансформаторы) фазных и линейных напряжений одновременно. Диапазон мощностей от 25 до 400 кВА;

4. Модификация ТСТ2Р-Р - регулируемые фильтросимметрирующие трансформаторы, обеспечивающие плавную регулировку и установку необходимого уровня напряжений на выходе. Диапазон мощностей от 10 до 200 кВА.

Широкое применение модели симметрирующих трансформаторов нашли в радиоделе. Так, симметрирующий трансформатор служит для симметрирования тока в плечах антенны и используется для подавления синфазного тока в оплетке питающего кабеля.

При приобретении такой продукции, как симметрирующий трансформатор, цена зависит от параметра напряжения, на которое он рассчитан и коэффициента трансформации. Так, к примеру, стоимость ТСТ 63 кВа трехфазного симметрирующего трансформатора составит более 115 тыс. руб.

Основные составные части трансформатора:

- силовой трансформатор;

- блок "ввода-вывода" для подключения силовых кабелей сети и нагрузки (расположен под съемной панелью) с автоматическими выключателями сети QF1 и защиты QF2;

- металлический корпус.

Конструктивное исполнение:

- Трансформаторы изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20 по ГОСТ 14254;

- По способу монтажа трансформаторы относятся к стационарным;

- Класс нагревостойкости изоляции обмоток - В (по ГОСТ 8865);

- Выводы к сети и нагрузке расположены в нижней части трансформатора под съемной панелью;

- Катушки трансформатора выполнены медным обмоточным проводом;

- Первичная и вторичная обмотки трансформатора имеют гальваническую развязку. Вторичная обмотка может быть выполнена по схеме "звезда" или "звезда с выведенным нулем";

- На входе трансформатора устанавливается автоматический выключатель, обеспечивающий защиту при перегрузках и коротких замыканий;

- Трансформатор имеет световую индикацию наличия напряжения на выходе.

Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающей среды от - 45 ˚С до +40 ˚С;

- относительная влажность воздуха при температуре 25 ˚С не более 80 %;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

- ударные нагрузки не допускаются;

- режим работы продолжительный.

4.6. Аналитический метод измерения выявления несимметрии токов

На промышленных предприятиях для выявления несимметрии токов используют аналитический метод измерения.

Результаты измерений должны сразу же фиксироваться на месте измерений. Необходимо добиваться наибольшей точности и правильности производства отсчета на измерительных приборах. Для этого желательно, чтобы все отсчеты на приборах во время измерений выполнял наиболее опытный работник. Крайние пределы шкалы прибора должны превышать максимальную ожидаемую величину в 1,5-2 раза.

Основным документом для оформления результатов служит журнал замера нагрузки.  Результаты измерений нагрузки и напряжения дают возможность учета и текущего анализа состояния установленного в сети оборудования. Особое внимание должно быть уделено учету перегруженных трансформаторов и линий. Персоналу следует принимать все меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить перегрузки оборудования и отклонение напряжения от нормальных величин.

Основная цель аналитического метода – выравнивание нагрузок на основании статистических данных. Данный метод используется для оптимизации нагрузки на предприятиях. Для анализа используются данные систем АСКУЭ.

4.7. Лабораторно-практическая работа №4

Цель работы: изучить особенности работы и свойства трехфазных цепей при соединении звездой фаз источника и приемника, изучить роль нейтрального провода при симметрировании цепи.

Порядок и методика проведения исследований.

Работа проводится на стенде ЛСЭ-2. (изучение работы стенда приведено в [16])

1. Собрать трехфазную симметричную систему ЭДС. В качестве фаз источника А, В, С используются вторичные обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3 блока № 2. При этом первичные обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3 необходимо соединить по схеме треугольник (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Порядок соединения обмоток трансформаторов

Вторичные обмотки трансформаторов Т1, Т2, Т3, позволяющие получить на выходе ЭДС , , , собрать по схеме «звезда» рис. 4.8.

Рис. 4.8 Соединение звезда

2. Собрать  схему рис. 4.9. В качестве нагрузки соединить последовательно активное и емкостное сопротивление. R=220 Ом, С=16мкФ

Рис. 4.9. Схема соединения «звезда-звезда» без нейтрального провода

3. Подать напряжение, используя пульт включения блока № 1.

4. Измерить фазное напряжение, линейное напряжение, токи нагрузки соответствующие симметричному режиму и занести их в таблицу 4.1

Таблица 4.1

Результаты измерений

| Режим | Напряжение фазное |  |  | Напряжение линейное |  |  | Токи нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный режим | А-N | B-N | C-N | А-В | В-С | С-А | А | В | С |
| Несимметричный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симметрирование, подключением нейтрального провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симметрирование, подключением добавочных сопротивлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Для создания несимметричного режима включаем тумблер на фазе В на 4 мкФ вместо 16 мкФ. Таким образом нагрузка на фазе В стала меньше.

6. Замеряем все значения и заносим в таблицу 4.1

7. Существует два практических способа симметрирования цепи при различной величине нагрузок на фазах. Первый способ заключается в том, что выравнивание напряжения на фазах создается благодаря включению нейтрального провода в цепь. Т.е. в соединение звезда-звезда подключается нейтральный провод (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Схема соединения «звезда-звезда» с нейтральным проводом

8. Производим замеры всех значений и заносим в таблицу 4.1

9. Второй способ – это добавление дополнительной нагрузки на те фазы, которые оказались недогружены. Т.е создание равномерной нагрузки фаз. Для этого включаем дополнительные тумблеры на фазе В на 8мкФ, 2 мкФ, 1 мкФ, 0,5 мкФ.

Производим замеры всех значений и заносим в таблицу 4.1

10. Сделать выводы по работе, обратив внимание на роль нулевого провода и на включение цепь добавочных сопротивлений, возможные расхождения экспериментальных значений.

Примечание: Все добавления в схему производим при выключенном питании, используя  пульт  включения   блока № 1. Напряжения измеряем при помощи вольтметра, расположенного на блоке №6. Ток измеряется припомощи амперметра (блок №6 стенда).

4.8. Контрольные вопросы

- Что вызывает перекос фазного напряжения в трехфазных высоковольтных сетях?

- Каким прибором выявляют несимметрию тока? Что представляют из себя токоизмерительные клещи?

- Что является причинами несимметрии?

- Каковы основные методы устранения несимметрии нагрузок?

- Что такое симметрирующее устройство? Для чего его применяют?

- Классификация симметрирующих устройств.

- Симметритрующий трансформатор ТСТ: область применения, конструктивное исполнения, условия эксплуатации.

- Аналитический метод измерения.

- Роль нулевого провода при симметрировании цепи.

- Роль добавочных сопротивлений при симметрировании цепи.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

5.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Сопротивление изоляции обмоток и пазовой изоляции электрических машин может измениться в сторону уменьшения при транспортировке, хранении, монтаже, ремонте или длительной остановке вследствие процесса абсорбции (поглощения) влаги конструктивными элементами и изоляционными материалами электрических машин.  Влага проникает через субмикроскопические поры, потому что молекулы воды очень малы. Кроме того, влага проникает особенно легко через неплотности на границах соприкосновения различных материалов. При изменении температуры через эти неплотности, возникающие из-за разницы температурных коэффициентов расширения разных материалов, влага попадает внутрь изделия в значительном количестве.

Появление влаги в изоляции приводит к резкому снижению ее электрической прочности.

Влага проникает вглубь изоляции, создавая опасность электрического пробоя. Полностью избежать вредных воздействий практически невозможно. В результате изоляция стареет и в ней возникают общие, (равномерно распределенные) и местные (сосредоточенные) дефекты. Даже такое эффективное средство диагностики состояния трансформаторов, как хроматографический анализ растворенных в масле газов, не говоря уже о внешнем осмотре, не позволяет выявить всех возможных дефектов изоляции. Именно этим вызвана необходимость проведения профилактических испытаний с отключением трансформатора.

Для предупреждения выхода из строя обмоток электрических машин перед подачей на них напряжения необходимо проверить состояние  изоляции обмоток. Если при проверке полученные данные говорят об уменьшении сопротивления изоляции обмоток ниже допустимых значений и имеет место попадание влаги в корпус электрической машины, то изоляцию необходимо подвергнуть сушке. Абсолютное сопротивление, МОм, изоляции для электрических машин должно быть более 0,5 МОм при температуре 10° ÷ 30° С.

Для силовых трансформаторов можно выделить следующие случаи, при  которых необходимо выполнение сушки:

- были обнаружены следы воды на активной части или в баке;

- срок хранения трансформатора без масла (доливки мала) превысил один год;

- наблюдается обводнение индикаторного силикагеля, он потерял голубой цвет;

- активная часть трансформатора находилась на воздухе вдвое больше установленного времени (или дольше);

- контрольная подсушка трансформатора не позволила привести характеристики изоляции к нормируемым значениям.

Предназначение сушки - удаление воды из изоляции обмоток и увеличение сопротивления до значения, при котором электрическую машину можно поставить под напряжение.

Необходимость сушки оценивается на основе измерения параметров изоляции, характеризующих ее диэлектрические свойства.

Наиболее простым и приемлемым способом оценки технического состояния изоляции является эксплуатационный контроль - анализ изменения сопротивления изоляции.

Для измерения сопротивления изоляции трансформатора и электрической машины напряжением выше 1000 В используются мегаомметры с напряжением 2500 В. Для трансформаторов 220 кВ и более целесообразно применять мегаомметр со стабилизирующей электронной приставкой. Если генератор мегаомметра имеет ручной привод, рукоятку надо вращать с частотой 120 об/мин.

Перед подачей напряжения от мегаомметра рекомендуется сначала раскрутить его генератор до полной скорости и лишь тогда подавать напряжение на трансформатор (это позволит правильно определить коэффициент абсорбции, см. ниже). При этом сначала произойдет быстрый заряд геометрической емкости Сг, определяемой конструкцией изоляции, затем будет плавно заряжаться емкость С, которая вместе с сопротивлением R характеризует наличие увлажнении, загрязнений и тд., и, наконец, протекающий ток установится и будет определяться сопротивлением изоляции постоянному току Ry. Этот установившийся ток называется током утечки.

За сопротивление изоляции RИЗ принимается показание мегаомметра через 60с после начала измерений, т.е. RИЗ = R60.

Измеренное сопротивление сравнивают с результатом предыдущих измерений или же с результатом заводских измерений (но необходим учет температуры окружающей среды).

Величина сопротивления изоляции не является всеобъемлющей характеристикой изоляции. По степени увлажнения изоляции судят по коэффициенту абсорбции:

Ка = ,

где R15 – показания мегомметра через 15с после начала измерения.

Он характеризует степень увлажнения и загрязнения изоляции. Для сухой изоляции этот коэффициент равен 1,5-2, для сильно увлажненной он близок к единице. Коэффициент абсорбции зависит от температуры, приближаясь к единице при 80 °С. Поэтому измерения должны производиться при температуре 10-30 °С.

Если Ка ≥ 1,3, то делают вывод о допустимости дальнейшей эксплуатации силового трансформатора или электрической машины. Если Ка< 1,3, то делают вывод о недопустимом увлажнении изоляции и необходимости сушки увлажнившейся изоляции. Чем больше коэффициент абсорбции, тем выше качество изоляции.

Данная методика применительна  для крупных машин мощностью более 100 кВт и напряжением свыше 1000 В. Такие машины имеют большую массу изоляции, и время ее поляризации соответствует рекомендуемым значениям 15с и 60с. Машины меньшей мощности и особенно низковольтные машины имеют значительно меньше массы изоляции и соответственно меньшее время поляризации. Поэтому в данной работе R15 следует измерять по истечении 5с от момента приложения напряжения.

После изготовления главную изоляцию электродвигателя, испытывают повышенным напряжением, величина которого, В

Uисп = 2Uн + 1000

и для электродвигателей с номинальным напряжением 220/380 В принимается равным

Uисп = 1750 В.

По этой причине использовать мегаомметр на напряжение 2500 В при измерении изоляции электродвигателя нельзя. Измерение сопротивления изоляции осуществляют мегаомметром на напряжение 1000 В.

В трансформаторах без масла изоляцию обмоток высшего напряжения по отношению к заземленному корпусу измеряют мегаомметром на напряжение 2500 В, а обмоток низшего (потребительского) напряжения - мегаомметром на напряжение 1000 В. Дополнительной оценкой состояния изоляции является оценка по методу "емкость-частота", такие измерения проводятся в ремонтной практике для оценки скорости увлажнения изоляции. Контроль осуществляется прибором типа ПКВ – 7 (Рис.1) и позволяет найти отношение емкости изоляции при частоте 2 Гц к емкости при промышленной частоте 50 Гц, т.е. прибором ПКВ-7 можно оценить отношение С2/С50.

Для абсолютно сухой изоляции это отношение приближается к единице, т.е.

Для увлажненной изоляции С2/С50> 1, но обычно не должно превышать значения С2/С50 ≤ 1,2 при t0 = + 20 0С.

Профилактические испытания трансформаторов для определения состояния  изоляционных свойств изоляции производятся в соответствии с требованиями ПТЭЭП и Норм испытаний электрооборудования при каждом текущем и капитальном ремонте. Текущий ремонт трансформаторов с устройствами РПН производится ежегодно, без РПН - 1 раз в два года для главных трансформаторов электростанций и подстанций и трансформаторов собственных нужд и 1 раз в 4 года для всех других. Профилактические испытания в основном сводятся к испытаниям изоляции и измерениям переходных сопротивлений контактов.

Рис. 5.1. Прибор типа ПКВ-7

На практике применяются и другие виды испытаний. Если есть признаки ухудшения изоляции или предположения о ее ухудшении, профилактические испытания производятся в период между ремонтами. Результаты испытаний сравнивают с установленными нормами, а также с ранее измеренными значениями.

5.2. Основные требования ПУЭ для силовых трансформаторов для определения качества изоляции и заполняемого масла.

Маслонаполненные силовые трансформаторы испытываются по показаниям сопротивления изоляции обмоток и трансформаторного масла.

Измерение характеристик изоляции. Для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВ·А должно быть не ниже следующих значений:

Таблица 5.1

Измерение характеристик изоляции

| Температура окружающей среды 0С | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивления изоляции обмоток МОм | 450 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 |

Масло, отбираемое из оборудования перед его включением под напряжением после монтажа, подвергается сокращенному анализу в объеме, указанном в соответствующих параграфах данной главы и указаниях заводов-изготовителей.

Предельно допустимые значения показателей качества трансформаторного масла определены в требованиях:

- пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75;

- кислотное число по ГОСТ 5985-79;

- температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75;

- влагосодержание по ГОСТ 7822-75;

- содержание механических примесей полГОСТ 6370-83 и РТМ 17216-71 электрооборудование;

- тангенс угла диэлектрических потерь ГОСТ 6581-75;

- водорастворимые кислоты и щелочи по ГОСТ 6307-75;

- содержание антиокислительной присадки по РД 34.43.105-89;

- температура застывания по ГОСТ 20287-91;

- газосодержание, % объема, не более, по РД 34.43.107-95;

- стабильность против окисления по ГОСТ 981-75 для силовых и измерительных трансформаторов от 110 до 220 кВ.

Потребитель, имеющий на балансе маслонаполненное оборудование, должен хранить неснижаемый запас изоляционного масла не менее 110% объема наиболее вместимого аппарата.

Испытание трансформаторов и реакторов и их элементов, находящихся в эксплуатации, должно производиться в соответствии с нормами испытания электрооборудования и заводскими инструкциями. Результаты испытаний оформляются актами или протоколами и хранятся вместе с документами на данное оборудование.

Периодичность отбора проб масла трансформаторов и реакторов напряжением 110 и 220 кВ для хроматографического анализа газов, растворенных в масле, должна соответствовать методическим указаниям по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле трансформаторного оборудования.

Трансформаторы выводятся из работы при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

Измерения сопротивления изоляции и tg должны производиться при одной и той же температуре или приводиться к одной температуре. Измеренные значения tg изоляции при температуре изоляции 20°С и выше, не превышающие 1%, считаются удовлетворительными, и их пересчет к исходной температуре не требуется.

Силовые трансформаторы 6-10 кВ мощностью до 630 кВА межремонтным испытаниям и измерениям не подвергаются.

5.3. Основные требования ПУЭ для электродвигателей переменного тока

Электродвигатели переменного тока включаются без сушки, если значение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции не ниже указанных в таблице 5.2 и в таблице 5.3

Таблица 5.2

Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции для электродвигателей

| Температура обмотки, ºС | Сопротивление изоляции R60", МОм, при номинальном напряжении обмотки, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3-3,15 | 6-6,3 | 10-10,5 |
| 10 | 30 | 60 | 100 |
| 20 | 20 | 40 | 70 |
| 30 | 15 | 30 | 50 |
| 40 | 10 | 20 | 35 |
| 50 | 7 | 15 | 25 |
| 60 | 5 | 10 | 17 |
| 75 | 3 | 6 | 10 |

Таблица 5.3

Допустимые значения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции для обмоток статора электродвигателей

| Мощность, номинальное напряжение электродвигателя, вид изоляции обмоток | Критерии оценки состояния изоляции обмотки статора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение сопротивления изоляции, МОм | Значение коэффициента абсорбции R60/R15 |
| 1. Мощность более 5 МВт, термореактивная и микалентная компаундированная изоляция | При температуре 10-30 ºС сопротивление изоляции не ниже 10 Мом на 1 кВ номинального линейного напряжения | Не менее 1,3 при температуре 10-30 ºС |
| 2. Мощность 5 МВт и ниже, напряжение выше 1 кВ, термореактивная изоляция |  |  |
| 3. Двигатели с микалентной компаундированной изоляцией, напряжение выше 1 кВ, мощностью от 1 до 5 МВт включительно, а также двигатели меньшей мощности наружной установки с такой же изоляцией напряжением выше 1 кВ | Не ниже значений, указанных в табл.1.8.10. | Не менее 1,2 |
| 4. Двигатели с микалентной компаундированной изоляцией, напряжение выше 1 кВ, мощностью более 1 МВт, | Не ниже значений, указанных в табл.1.8.10. | - |
| 5. Напряжение ниже 1 кВ, все виды изоляции | Не ниже 1,0 Мом при температуре 10-30 ºС | - |
| 6. Обмотка ротора | 0,2 | - |
| 7. Термоиндикаторы с соединительными проводами, подшипники | В соответствии с указаниями заводов-изготовителей |  |

5.4. Основные требования ПТЭЭ для электродвигателей переменного тока

Профилактические испытания и измерения на электродвигателях должны проводиться в соответствии с нормами испытаний электрооборудования.

Удаление влаги из изоляции обмотки происходит за счет диффузии, вызывающей перемещение влаги в направлении потока тепла. Нагревание не должно производиться очень быстро, иначе температура внутренних частей может достигнуть опасной величины, в то время как нагрев наружных частей будет значительно меньше. Местный перегрев может настолько повредить изоляцию, что значительно сократится ее срок службы. Во избежание таких перегревов скорость подъема температуры обмотки во время сушки не должна превышать 4 °С в час. Контрольные измерения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции рекомендуется производить не реже чем через 2 ч при температуре обмоток, близкой к рабочей температуре. Сушку прекращают после того, как величина сопротивления изоляции будет при постоянной температуре практически неизменной в течение 2 ч и величина коэффициента абсорбции будет иметь значение не ниже чем 1,3. Чем больше коэффициент абсорбции, тем выше качество изоляции.

Сопротивление изоляции обмоток электрической машины в начале сушки снижается, а затем возрастает и, достигнув некоторой величины, становится постоянной.

Для поддержания изоляции машин сухой во время длительных остановок при колебаниях температуры воздуха и большой его влажности машины необходимо подогревать. Мощность подогревателей выбирают приблизительно из расчета 1 кВт на 5 т веса электрических машин (или на 500 кВт мощности).

Далее рассмотрим основные методы сушки трансформаторов и электрических машин переменного тока

5.4.1. Сушка обмоток трансформаторов

Изоляцию обмоток трансформаторов можно сушить различными методами. Однако при эксплуатации получили распространение наиболее экономичные и удобные методы сушки: потерями в собственном баке и токами нулевой последовательности. В обоих случаях сушку проводят на месте установки трансформаторов при любой температуре окружающей среды, но со сливом масла из баков.

5.4.2. Сушка потерями в собственном баке

Иногда этот метод называют индукционным. Нагрев происходит потерями в баке, для чего на бак трансформатора наматывают намагничивающую обмотку. Чтобы получить более равномерное распределение температуры внутри бака, намагничивающую обмотку наматывают на 40... 60 % высоты бака (снизу), причем на нижней части бака витки располагают гуще, плотнее, чем на верхней. Провод для обмотки может быть выбран любой.

Температуру нагрева трансформатора регулируют изменением подводимого напряжения, числа витков намагничивающей обмотки и периодическими отключениями питания намагничивающей обмотки.

5.4.3. Сушка токами нулевой последовательности (ТНП)

Этот способ, отличается от предыдущего тем, что намагничивающей служит одна из обмоток трансформатора, соединенная по схеме нулевой последовательности. Трансформаторы, применяемые в сельской электрификации, чаще всего имеют 12 группу соединения обмоток. В этом случае очень удобно использовать в качестве намагничивающей обмотку низшего напряжения, которая имеет выведенную нулевую точку.

При внутреннем источнике тепла сушка трансформаторов токами нулевой последовательности характеризуется значительно меньшими потреблением мощности (до 40 %) и временем сушки (до 40 %) по сравнению с сушкой трансформатора потерями в собственном баке.

Недостаток сушки трансформаторов токами нулевой последовательности в том, что напряжение питания нестандартное — необходим специальный источник тока. Чаще всего таким источником тока может быть сварочный трансформатор.

После сушки трансформатора проводят его ревизию: проверяют расклиновку обмоток, определяют сопротивление изоляции стяжных шпилек магнитопровода (должно быть не ниже 5 МОм для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно), подтягивают все болтовые соединения. Температура трансформатора при ревизии должна быть на 5... 10° выше температуры окружающего воздуха.

Продолжительность пребывания активной частя трансформатора на открытом воздухе не превышает 16 ч в сухую погоду (относительная влажность воздуха до 75%) и 12 ч во влажную (относительная влажность воздуха свыше 75 %). До включения все трансформаторы после заливки маслом выдерживают 48 ч в теплом помещении и 120 ч в холодном.

5.4.4. Сушка при помощи низкой температурной ловушки

К патрубку идущему к воздухоосушителю подключается вакуумный насос и низкая темперная ловушка с температурой 70÷80ºС, состоящая из смеси сухого льда с ацетоном. Во время сушки пары влаги отсасываются вакуумным насосом и осаждаются на ловушке. Температура масла должна быть не ниже +20ºС.

5.4.5 Циркуляция горячего сухого масла

Сначала масло нагревается до температуры 80-85 ⁰С, после чего оно проходит через установку сушки и фильтрации. Суть данного метода состоит в диффузии влаги из наружных слоев в сухое масло с последующим ее удалением при помощи установки осушки.

5.4.6. Термовакуумная диффузия

Этот подход используется преимущественно для сушки трансформаторов, пребывающих под напряжением 110-750 кВ. Сначала происходит нагрев масла до температуры 80-85 ⁰С, затем прогревается изоляция за счет циркуляции горячего масла или циркуляции тока в обмотках. Далее происходит слив масла под вакуумом, а сам трансформатор вакуумируется на протяжении 48 часов.

5.4.7. Разбрызгивание масла

Трансформатор нагревают до температуры 100 ⁰С за счет разбрызгивания масла. Остаточное давление при этом не должно быть меньше 5 мм.рт.ст. Обработка может проводиться несколько дней до прекращения выделения воды в конденсационной колонне (случай сильно увлажненной изоляции).

5.4.8. Циклическая сушка

Трансформатор нагревают разбрызгиванием горячего масла при переменном вакууме и периодической продувке сухим горячим воздухом, пока температура изоляции не будет равна 80-90 ⁰С. Далее трансформатор вакуумируется, после чего нагревается и омывается при разбрызгивании горячего масла.

В зависимости от начального влагосодержания процесс может содержать от 3 до 8 циклов.

5.4.9. Сушка горячим воздухом

Сначала чистый воздух нагревается до температуры 100 ⁰С, после чего он пропускается через бак трансформатора, нагревая при этом магнитопровод и обмотки.

Данный подход рекомендован для использования в трансформаторах, баки которых не рассчитаны на полный вакуум.

Для вакуумирования и подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов напряжением 110-1150 кВ используется установка типа «Иней-4М» (рис. 5.2). Установка состоит из блока вакуумного типа БВ-500-Н и блока предварительного разрежения типа БПР. Данное оборудование универсально, так как может использоваться во время монтажа, обслуживания и ремонта трансформаторов.

Принцип работы установок «Иней-4М» состоит в следующем. Вход оборудования подключается к баку трансформатора. Форвакуумные насосы создают в баке давление 400 Па. Затем включается вакуумный насос, который создает остаточное давление 26 Па.

Начинается охлаждение испарителя, водяные пары из бака трансформатора перемещаются в специальную низкотемпературную ловушку, где вымораживаются на испарителе. Давление водяных паров над поверхностью изоляции постепенно уменьшается, благодаря чему из твердой изоляции испаряется новое количество влаги, которое проходит тот же путь – вымораживание на испарителе в низкотемпературной ловушке.

Рис. 5.2. Установка «Иней-4М»

5.4.10. Подсушка изоляции в масле

Подсушка изоляции в масле происходит с прогревом обмоток, либо токами нулевой последовательности, либо токами КЗ. Верхние слои масла прогреваются до температуры 70-80 ºС и удаляются насосом подключенным к патрубку для слива масла через воздухоосушитель.

5.4.11. Сушка изоляции без масла

Сушка изоляции без масла возможна 2-мя способами:

а)  сушка в специальном сушильном шкафу, но применение данного метода ограниченно как размерами трансформаторов, так и условиями транспортировки. За неимением сушильного шкафа можно ограничиться сушкой в хорошо утепленной камере при атмосферном давлении с помощью воздуходувок, змеевиков и печей. При этом струя горячего воздуха не должна направляться непосредственно на обмотки.

Рис. 5.3. Сушильный шкаф

б) сушка активной части в блоке.

На бак трансформатора наматывается намагниченная обмотка на которую подается переменный ток. В результате воздействия магнитного поля в стенках бака наводятся вихревые токи, происходит его нагрев. Отверстие для слива масла с помощью патрубка присоединяется к охладительной колонке. Сушка продолжается в течении 6-10 ч при темпер-ре в баке 95-105ºС.

В процессе сушки контролируется параметры определяющие степень увлажнения обмотки либо по методу емкость-время, либо емкость-частота

5.5. Сушка изоляции обмоток электрических машин

Удаление влаги из изоляции обмотки электрической машины происходит за счет диффузии, вызывающей перемещение влаги в направлении потока тепла от более нагретой части обмотки к более холодной.

Перемещение влаги происходит вследствие перепада влажности в разных слоях изоляции, из слоев с большей влажностью влага перемещается в слои с меньшей влажностью. Перепад влажности в свою очередь создается перепадом температуры. Чем больше температурный перепад, тем интенсивнее происходит сушка изоляции. Например, нагревая внутренние части обмотки током, можно создать перепад температуры между внутренними и внешними слоями изоляции и тем ускорить процесс сушки.

Для ускорения сушки обмотки, нагретые до предельной температуры, целесообразно периодически охлаждать до температуры окружающей среды. При этом эффективность термической диффузии получается тем большей, чем быстрее охлаждаются поверхностные слои изоляции.

Перед сушкой изоляции обмоток электрических машин помещение должно быть очищено от мусора, пыли и грязи. Электрические машины должны быть тщательно осмотрены и продуты сжатым воздухом. Во время сушки измеряют сопротивление изоляции каждой обмотки электрической машины по отношению к заземленному корпусу машины и между обмотками (рис. 5.4).

Таблица 5.4

Ориентировочная продолжительность сушки электрических машин

| Электрические машины | Минимальное время, ч, для достижения температуры |  | Продолжительность сушки, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 °С | 70 °С | общая | минимальная после достижения установившегося сопротивления изоляции, МОм |  |  |  |
| Малой и средней мощности |  |  |  | 2 - 3 | 5 - 7 | 15 - 20 | 3 – 5 |
| Большой мощности открытого исполнения |  |  |  | 10 - 16 | 15 - 25 | 40 - 60 | 5 - 10 |
| Большой мощности закрытого исполнения |  |  |  | 20 - 30 | 25 - 50 | 70-100 | 10 - 15 |

Каждый раз перед измерением необходимо устранять остаточные заряды в изоляции, для этого обмотку заземляют на корпус на 3 - 4 мин. Кроме того, при сушке обмоток электрических машин необходимо измерять температуру обмоток, окружающего воздуха, ток сушки. Практически в результате сушки обмоток электрических машин сопротивление изоляции при температуре 750°С должно быть не ниже данных табл. 5.5.

Таблица 5.5

Наименьшие допустимые сопротивления изоляции обмоток электрических машин после сушки

| Машины или их части | Наименьшее допустимое сопротивление изоляции |
| --- | --- |
| Статоры машин переменного тока с рабочим напряжением: выше 1000 В | 1 МОм на 1 кВ рабочего напряжения |
| до 1000 В | 0,5 МОм на 1 кВ |
| Якори машин достоянного тока на пряжением до 750 В включительно | 1МОм на 1 кВ |
| Роторы асинхронных и синхронных электродвигателей (включая всю цепь возбуждения) | 1 МОм на 1 кВ, но не менее 0,2 - 0,5 МОм |
| Электродвигатели напряжением 3000 В и более: статоры | 1 МОм на 1 кВ |
| роторы | 0,2 МОм на 1 кВ |

5.6. Способы сушки обмоток электрических машин

Для сушки обмоток применяют 3 способа:

- индукционный,

- токовый,

- внешнего нагрева.

5.6.1. Индукционный метод сушки

В этом случае вокруг сердечника наматывается обмотка индуктивная и контрольная. На индуктивную обмотку подается высокочастотный ток, который вызывает нагрев стали сердечника магнитопровода.

Сушка обмоток электрических машин способом индукционных потерь в стали.

В последние годы внедрены рациональные способы сушки электродвигателей индукционными потерями в стали статора при неподвижных машинах, не связанные с прохождением тока непосредственно в обмотках. При этом способе сушки имеются две разновидности: потерями в активной стали статора и потерями в корпусе статора.

Нагрев электродвигателей осуществляется потерями на перемагничивание и вихревые токи в активной стали статора электродвигателя переменного тока или индуктора машины постоянного тока от создаваемого в машинах переменного магнитного потока в сердечнике статора и корпусе машины.

Переменный магнитный поток создается специальной намагничивающей обмоткой, наматываемой на корпус машины по наружной поверхности его с протягиванием проводников под станину (рис. 5.4, а) или на корпус и подшипниковые щиты (рис. 5.4, б), переменный магнитный поток может быть также создан индукционными потерями в активной стали статора и корпусе электрической машины (рис. 5.4, в).

Ротор асинхронной или синхронной машины должен быть вынут для возможности намотки на статор намагничивающих витков.

Рис. 5.4. Сушка электрических машин за счет индукционных потерь в стали: а) в корпусе машины, б) в корпусе и подшипниковых щитах, в) в корпусе и активной стали статора

Намагничивающая обмотка выполняется изолированным проводом, сечение и количество витков определяется соответствующим расчетом.

В процессе сушки сопротивление изоляции обмоток электрических машин в первый период сушки снижается, в дальнейшем возрастает и, достигнув некоторого значения, становится постоянным. В начале сушки сопротивление изоляции измеряют через каждые 30 мин, а при достижении установившейся температуры - через каждый час.

Результаты заносят в журнал сушки и одновременно вычерчивают кривые (рисунок 5.5) зависимости сопротивления изоляции и температуры обмоток от продолжительности сушки. Измерения сопротивления изоляции, температуры обмоток и окружающей среды продолжают до полного охлаждения электрической машины.

Сушку обмоток электрической машины прекращают после того, как сопротивление изоляции будет при постоянной температуре практически неизменным в течение 3 - 5 ч и ka6c будет не ниже 1,3.

Рис. 5.5. Кривые зависимости сопротивления изоляции 2, коэффициента абсорбции 3 и температуры обмотки 1 электрической машины от продолжительности сушки.

5.6.2. Метод токовой сушки

На обмотку подается постоянный или переменный ток от стороннего источника. величина тока должна быть ограниченна 40-60%IН в связи с резким ухудшением охлаждения по сравнению с номинальным режимом.

3) Метод внешнего нагрева.

В этом случае горячий воздух направляется на металлические части машины, а не на сами обмотки, иначе нагрев будет неравномерным. У крупных машин демонтируют жалюзи. В ряде случаев в расточку статора помещают лампы накаливания.

При сушке обмоток необходимо контролировать температуру, которая не должна превышать предельно допустимую температуру для данного класса изоляции. Для контроля изоляции. Для контроля за ходом сушки через каждые 1-2 ч замеряют сопротивления изоляции коэффициента абсорбции. Сушки считается законченной если сопротивления изоляции обмоток и коэффициента абсорбции остается неизменным на протяжении нескольких часов. Для машин мощностью до 400 кВ коэффициента абсорбции не контролируется.

Сушка асинхронных двигателей. Для сушки асинхронного двигателя трехфазным током нужно надежно затормозить ротор, а к статору подвести от источника трехфазного тока напряжение не более 15—20 % номинального; обмотку ротора замыкают накоротко. При этом сила тока как в статоре, так и в замкнутом накоротко роторе достигает примерно номинальных значений. Если отсутствует необходимое напряжение для литания статора, то можно ток подводить к ротору, а статор замкнуть накоротко. При этом к ротору подводят напряжение не более 15—21 % номинального напряжения на кольцах. При слишком быстром повышении температуры следует снизить подводимое напряжение. Если же напряжение нельзя регулировать, то нужно периодически выключать ток.

Можно сушить током отдельно ротор и статор. Для этого ротор должен быть вынут из статора. Для получения номинального тока нужно подводить примерно такое же напряжение, как при питании статора с замкнутым накоротко ротором. При сушке асинхронных двигателей методом короткого замыкания необходимо следить за нагреванием бандажей ротора.

В случае нагревания бандажей выше 95 °С нужно уменьшить силу тока либо периодически выключать ток.

5.6.3. Сушка постоянным током

Обмотки статора включаются последовательно. Должна быть соблюдена осторожность при выключениях, чтобы не пробить изоляции обмотки. С этой целью непосредственно на зажимы обмотки следует подключить сопротивление, величина которого в 3 - 5 раз больше сопротивления обмотки.

Рис. 5.6. Схемы для сушки асинхронного двигателя постоянным током: а и б - при наличии шести выводов обмотки; в и г - при наличии трех выводов обмотки.

При сушке постоянным током машина должна быть неподвижна. Если выведены шесть концов обмотки статора, то все фазы включают последовательно (рис. 5.6, а и б) и через них пропускают переменный ток. Если разъединить обмотки фаз не представляется возможным, то сушку производят по схемам на рис. 5.7, в или г, приведенным для случаев соединения обмоток звездой и треугольником. При этом необходимо периодически переключать фазы для равномерного нагревания обмоток. Переключение производится каждые 2 - 4 ч в зависимости от размеров машины и скорости повышения температуры в начале сушки. Измерение температуры обмотки при таком способе сушки следует производить во всех фазах.
Значение необходимого напряжения определяется по омическому сопротивлению обмотки и по требуемой силе тока. Схема питания должна предусматривать возможность регулирования тока и длительную работу машины.

При сушке обмотки статора током обмотка ротора обычно - высыхает и в отдельной сушке не нуждается. В противном случае ротор можно сушить отдельно, так же как и статор. Схемы на рис. 5.7 можно применять и для сушки однофазным током при замыкании фазного ротора накоротко. При применении однофазного тока следует учесть, что при сушке короткозамкнутых двигателей с двойной клеткой по схемам на рис. 5.7, а, в и г ротор должен быть вынут по причинам, указанным выше. Лишь при сушке по схеме на рис. 5.7, б (открытый треугольник) ротор может быть оставлен внутри статора.

5.6.4. Сушка инфракрасным излучением

Применяют сушку обмоток небольших электродвигателей инфракрасными лучами. Обмотку можно облучать непосредственно на участке ремонта лампами инфракрасного излучения ЗС-l, ЗС-2, ЗС-3, в которых 80-90 % подводимой электрической энергии преобразуется в энергию теплового излучения. Этот способ не требует громоздких и сложных сушильных печей и шкафов.

Для сушки можно применять и воздуходувки. В этом случае поток горячего воздуха направляют на станину, от нагрева которой нагревается и обмотка.

Распространен также индукционный способ сушки: за счет потерь в стали последняя нагревается и подсушивает обмотку. Различные способы сушки электродвигателя показаны на рис. 5.5, а-в.

Рис. 5.7.  Сушка обмоток электродвигателей:

а - лампами инфракрасного излучения, б - воздуходувкой, в - потерями в стали станины; 1 - двигатель, 2 лампы, 3 - временный шкаф (будка), 4 - воздуходувка с электроприводом, 5 - изолированный провод.

5.7. Лабораторно-практическая работа №5

Цель работы: ознакомление с эксплуатационными методами восстановления рабочего состояния изоляции силовых трансформаторов и электродвигателей.

Работа выполняется на стенде №3

1. Прибором MPI-508 измерить сопротивление изоляции статора АД на корпус, записать показания.

2. Произвести увлажнение статора, измерить сопротивление изоляции, записать показания.

3.Подключить обмотки  статора АД на клеммы М3.

4. Собрать схему рис. 5.8, рукоятку ЛАТР вывести в «0».

5. Установить перемычки TV-TV2 (1-1, 2-2, - -, + +)

6. На клеммы А3 подключить мультиметр №1 DT9205A, предел (-200ma).

7. Включить автомат QF, QF4, при этом загорится лампа ЛР4.

8. Рукояткой ЛАТР установить ток 0,5 Iном = 50 ma.

В процессе сушки контролировать степень нагрева обмоток статора.

9. Через каждые 15мин: отключить QF4, отсоединить МЗ и произвести замер сопротивления изоляции обмоток статора на корпус. Показания записать в таблицу 5.6.

10. По результатам измерений дать заключение о пригодности статора к эксплуатации.

Таблица 5.6.

Зависимость сопротивления изоляции от времени и температуры сушки

| Время сушки, мин | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 115 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура обмоток статора, С |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 5.8. Схема соединения стенда

5.8. Контрольные вопросы

- Как влияет влага на изоляцию?

- Объяснить назначение и процесс сушки изоляции обмоток трансформаторов и электрических машин.

- Что называется коэффициентом абсорбции? Формула коэффициента абсорбции.

- С чем связан процесс увлажнения изоляции трансформаторов? Основной метод контроля над состоянием изоляции.

- В соответствии с какой нормативной документацией проводятся профилактические испытания трансформаторов? Цель профилактических испытаний.

- Периодичность проведения текущего ремонта трансформаторов.

- Методы сушки изоляции трансформаторов.

- Как проводят ревизию трансформатора после его сушки?

- Для чего необходимы испытания изоляции трансформаторов? Основные виды профилактических испытаний изоляции трансформаторов.

- Способы сушки обмоток электрических машин. Пояснить каждый способ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

6.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Измерение температуры обмоток при испытаниях электродвигателя на нагревание.

Температуру обмоток определяют при испытаниях двигателя на нагревание. Испытания на нагревание производят для определения абсолютной температуры или превышения температуры обмотки или частей электродвигателя относительно температуры охлаждающей среды при номинальной нагрузке. Электроизоляционные материалы, применяемые в конструкциях электрических машин, стареют и постепенно теряют электрическую и механическую прочность. Быстрота этого старения зависит главным образом от температуры, при которой работает изоляция.

Рис. 6.1. Термометр сопротивления       Рис. 6.2. Электрический двигатель

Многочисленными опытами установлено, что долговечность (срок службы) изоляции сокращается вдвое, если температура, при которой она работает, на 6÷8 °С превышает предельную для данного класса нагревостойкости.

ГОСТ 8865-93 устанавливает следующие классы нагревостойкости электроизоляционных материалов и характерные для них предельные температуры:

Класс нагревостойкости - Y А Е В F Н С Предельная температура, соответственно - 90, 105, 120, 130, 155, 180, св.180  °С

Испытания на нагревание могут осуществляться при непосредственной нагрузке и косвенным методом (нагревание от основных потерь). Их проводят до установившейся температуры при практически неизменной нагрузке. Установившейся считают температуру, которая в течение 1 ч изменяется не более чем : 1 °С.

В качестве нагрузки при испытаниях на нагревание применяют различные устройства, наиболее простыми из которых являются различные тормоза (колодочные, ленточные и т.д.), а также нагрузки, обеспечиваемые генератором, работающим реостат.

При испытаниях на нагревание определяют не только абсолютную температуру, но и превышение температуры обмоток над температурой охлаждающей среды.

Как видно из таблицы, в ГОСТе предусмотрены различные методы измерения температур в зависимости от конкретных условий и частей машин, у которых необходимо проводить измерения. В настоящее время используют контактный и бесконтактный методы измерения температуры.

Таблица 6.1

Предельно допустимые превышения температур частей двигателя

| Части электродвигателя | Предельно допустимое превышение температуры, °С, при изоляционных материалах класса нагревостойкости |  |  |  |  | Метод измерения температуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Е | В | F | Н |  |
| Обмотки переменного тока двигателей5 000 кВ-А и более или с длиной сердечника 1 м и более | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | Сопротивления или температурных индикаторов, уложенных, в пазы |
| То же, но менее 5 000 кВ А или с длиной сердечника 1 м и более | 50* | 65* | 70** | 85** | 105*** | Термометра или сопротивления |
| Стержневые обмотки роторов асинхронных двигателей | 65 | 80 | 90 | 110 | 135 | Термометра или сопротивления |
| Контактные кольца | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | Термометра или температурных индикаторов |
| Сердечники и другие стальные части, соприкасаю- щиеся с обмотками | 60 | 75 | 80 | 110 | 125 | Термометра |
| То же, не соприкасающиеся с обмотками | Превышение температуры этих частей не должно превышать значений, которые создавали бы опасность повреждения изоляционных или других смежных материалов |  |  |  |  |  |

6.2. Контактные методы измерения

6.2.1. Методом термометра

Определяют температуру поверхности в точке приложения (поверхность корпуса, подшипников, лобовых частей обмотки), температуру окружающей среды и воздуха, поступающего и выходящего из двигателя. Применяют как ртутные, так и спиртовые термометры. Вблизи сильных переменных магнитных полей следует применять только спиртовые термометры, так как в ртути наводятся вихревые токи, искажающие результаты измерения. Для лучшей передачи теплоты от узла к термометру резервуар последнего обертывают фольгой, а затем прижимают к нагретому узлу. Для теплоизоляции термометра поверх фольги накладывают слой ваты или войлока таким образом, чтобы последний не попал в пространство между термометром и нагретой частью двигателя.

При измерении температуры охлаждающей среды термометр следует помещать в закрытый металлический стаканчик, заполненный маслом и защищающий термометр от лучистой теплоты, испускаемой окружающими тепловыми источниками и самой исследуемой машиной, и случайных потоков воздуха.

При измерении температуры наружной охлаждающей среды несколько термометров располагают в разных точках вокруг исследуемой машины на высоте, равной половине высоты машины, и на расстоянии 1 - 2 м от нее. За температуру охлаждающей среды принимают среднее арифметическое значение показаний этих термометров.

6.2.2. Метод термопары

Данный метод, широко применяемый для измерения температур, используется в основном в машинах переменного тока. Термопары закладывают в пазы между слоями обмоток и на дно паза, а также в других труднодоступных местах.

Для измерения температур в электрических машинах обычно применяют медно-константановые термопары, состоящие из медной и константановой проволок диаметром около 0,5 мм. В одной паре концы термопары спаяны между собой. Места спая обычно помещают в ту точку, где необходимо измерить температуру («горячий спай»), а вторую пару концов подключают непосредственно к зажимам чувствительного милливольтметра с большим внутренним сопротивлением. В том месте, где не нагреваемый конец константановой проволоки соединяется с медным проводником (на клемме измерительного прибора или переходной клемме), образуется так называемый «холодный спай» термопары.

На поверхности контакта двух металлов (константана и меди) возникает ЭДС, пропорциональная температуре в месте контакта, причем на константане образуется минус, а на меди плюс. ЭДС возникает как на «горячем», так и на «холодном» спае термопары. Однако поскольку температуры спаев разные, то и значения ЭДС различны, а так как в контуре, образованном термопарой и измерительным прибором, эти ЭДС направлены навстречу друг другу, то милливольтметр всегда измеряет разность ЭДС «горячего» и «холодного» спаев, соответствующую разности температур.

Опытом установлено, что ЭДС медно-константановой термопары составляет 0,0416 мВ на 1 °С разности температур «горячего» и «холодного» спаев. В соответствии с этим можно отградуировать шкалу милливольтметра в градусах Цельсия. Так как термопара фиксирует только разность температур, то для определения абсолютной температуры «горячего» спая следует к показаниям термопары прибавить температуру «холодного» спая, измеренную термометром.

6.2.3. Методом термосопротивления

Метод заключается в использовании датчиков- термосопротивления. В качестве датчиков используются полупроводниковые термисторы с положительным температурным коэффициентом-позисторы. Время срабатывания не превышает 15 секунд.

Термосопротивления предназначены для измерения температур от –50 до 800 °С. В качестве чувствительного элемента датчиков применяются термопреобразователи сопротивления с характеристикой Pt100, Pt1000.

К  клеммам датчиков подключают реле или аппарат, реагирующий на сигнал датчиков. Датчики реагируют только на температуру и их действие не зависит от причин возникновения опасного нагрева.

Преобразователи температуры, основанные на принципе изменения электрического сопротивления (полупроводника или проводника) при изменении температуры, также часто называют термометрами сопротивления. Считается, что наиболее точные результаты измерения дают датчики температуры, чувствительный элемент которых изготовлен из платиновой проволоки или платинового напыления на керамику. Это объясняется тем, что платина имеет известную зависимость электрического сопротивления от температуры, устойчивость к окислению, высокий температурный коэффициент. Медные и никелевые термометры также применяются в качестве рабочих средств измерений.

Высокая стабильность измерений, широкий диапазон температур, близость характеристики к линейной зависимости позволяют рекомендовать данный тип преобразователей температуры для использования в различных областях промышленности.

6.2.4. Метод сопротивления  обмоток

Метод сопротивления предназначается для измерения средней температуры изолированных обмоток, к которым может быть подключено измерительное устройство, путем измерения сопротивления этих обмоток в практически холодном и в нагретом состоянии.

Измерение температуры обмоток, питаемых постоянным током, может производиться методами вольтметра и амперметра или двойного моста непрерывно в течение всего времени испытания. Падение напряжения на неподвижных обмотках измеряется непосредственно на их выводах, а на вращающихся обмотках — непосредственно на контактных кольцах, но не через щеточный аппарат, установленный на машине; при этом следует принимать меры к понижению переходного сопротивления в скользящем контакте.

Измерение температуры обмоток, питаемых переменным током и находящихся как на неподвижных, так и на вращающихся частях машины, в том числе обмоток якорей коллекторных машин постоянного и переменного тока, производится как правило после отключения питания. При этом, если не приняты специальные меры для подавления ЭДС от остаточного намагничивания, то измерение следует производить после полной остановки машины.

В тех случаях, когда это представляется возможным, должно быть осуществлено искусственное механическое торможение агрегата для сокращения времени его выбега и интервала времени до начала выполнения измерений.
При останове машины с принудительной вентиляцией или с жидкостным охлаждением следует одновременно прекратить поступление охлаждающего газа или жидкости.

Для безопасного проведения измерений должны быть приняты все необходимые организационные и технические меры, связанные с особенностями выполнения измерений.

Первое измерение температуры обмотки или какой-либо части машины, выполняемое после ее останова, должно быть зафиксировано во времени и проведено не позднее, чем через 30 сек. после отключения для машин мощностью до 50 кВт (кВА), 90 сек — для машин мощностью более 50 до 200 кВт (кВА) и 120 сек. — для машин мощностью более 200 до 5000 кВт (кВ·А), а для машин мощностью свыше 5000 кВт (кВА) — по согласованию между изготовителем и потребителем.

Последующие измерения следует проводить после останова машины, по общим командам, через определенные промежутки времени (15 сек, 30 сек, 60 сек). Измерения должны проводиться более часто в начальный период измерений и реже — по мере стабилизации показаний приборов.

Температуру обмотки до отключения машины следует определять по величине ее сопротивления путем экстраполяции кривой остывания на момент отключения машины. С этой целью строят кривую остывания (рис. 6.3), откладывая на оси абсцисс время t1, t2, t3 и т.д., истекшее от момента отключения машины до выполнения отсчета, а на оси ординат — логарифмы соответствующих численных значений температур lg J1, lg J2, lg J3 и т.д. Экстраполируя кривую остывания до пересечения с осью ординат, находят логарифм искомой температуры lg Jнач, а по нему определяют температуру обмотки до отключения машины.

В случае, если измеренные таким образом значения превышения температуры сначала возрастают перед тем как начать убывать, то за значение в момент отключения надлежит принять наибольшее значение.
Допускается измерение сопротивлений обмоток переменного тока на неподвижных частях машины без перерыва их питания при условии применения защитных устройств, предохраняющих измерительную схему от перегрузки ее элементов переменным током; кратковременное выделение потерь в них (не более 1 мин) не должно превосходить допускаемые потери больше чем на 100 %.

Рис. 6.3. Кривая остывания

6.2.5. Метод амперметра - вольтметра

Методом амперметра - вольтметра измеряют сопротивление обмотки

Основан на измерении тока, протекающего через измеряемое сопротивление и падения напряжения на нем. Применяют две схемы измерения: измерение больших сопротивлений (рис. 6.4, а) и измерение малых сопротивлений (рис. 6.4, б). По результатам измерения тока и напряжения определяют искомое сопротивление.

Для схемы рис. 6.4, а искомое сопротивление и относительная методическая погрешность измерения определяются

где RХ - измеряемое сопротивление; Rа - сопротивление амперметра.

Для схемы рис. 6.4, б искомое сопротивление и относительная методическая погрешность измерения определяются

где Rв -сопротивление вольтметра.

Из определения относительных методических погрешностей следует, что измерение по схеме рис. 6.4, а обеспечивает меньшую погрешность при измерении больших сопротивлений, а измерение по схеме рис. 6.4, б - при измерении малых сопротивлений.

Погрешность измерения по данному методу рассчитывается по выражению

где γв, γа, - классы точности вольтметра и амперметра; Uп, Iп - пределы измерения вольтметра и амперметра.

Используемые при измерении приборы должны иметь класс точности не более 0,2. Вольтметр подключают непосредственно к измеряемому сопротивлению. Ток при измерении должен быть таким, чтобы показания отсчитывались по второй половине шкалы. В соответствии с этим выбирается и шунт, применяемый для возможности измерения тока прибором класса 0,2. Во избежании нагрева сопротивления и, соответственно, снижения точности измерений, ток в схеме измерения не должен превышать 20% номинального.

Рис. 6.4. Схема измерения больших (а) и малых (б) сопротивлений методом амперметра-вольтметра.

Рекомендуется проводить 3÷5 измерений при различных значениях тока. За результат, в данном случае, принимается среднее значение измеренных сопротивлений.

При измерениях сопротивления в цепях, обладающих большой индуктивностью, вольтметр следует подключать после того как ток в цепи установится, а отключать до разрыва цепи тока. Это необходимо делать для того, чтобы исключить возможность повреждения вольтметра от ЭДС самоиндукции цепи измерения.

6.3. Бесконтактные методы измерения

6.3.1. Метод пирометра

Метод заключается в использовании специальных приборов – пирометров.

Рис. 6.5. Пирометры

Пирометр - это аппарат для определения теплового состояния тел бесконтактным способом.

Принцип их работы основан на инфракрасном приёмнике, который производит измерения количества тепловой энергии, излучаемой телом, путём построения сравнительных параллелей. Результатом анализа являются величины температуры нагрева или охлаждения объектов исследования. Открытие этого метода позволило расширить диапазон для измерения температур.

Пирометры для измерения температуры бесконтактным методом принято классифицировать как:

- оптические - определяют температуру разогретого тела визуально, без вспомогательных устройств, сравнивая его цвет с цветом нити эталона;

- цветовые или мультиспектральные - определяют температуру методом сравнения теплового излучения тела в различных спектрах;

- радиационные - используют пересчитанный показатель мощности теплового излучения для определения температур. Пирометры, производящие измерения в пределах широкой полосы спектральных излучений, называются пирометрами полного излучения.

Бесконтактные пирометры различают по температурному диапазону на низко- и высокотемпературные.

Низкотемпературные предназначены для измерения температур тел даже в области отрицательных значений.

Высокотемпературные бесконтактные термометры используются в случаях, когда накал сильно нагретых предметов нельзя оценить «на глаз». Их возможности сильно смещены в сторону «верхних» границ измерений.

Рис. 6.6. Высокотемпературные бесконтактные термометры

Чтобы получить точную величину теплового состояния исследуемого объекта, пользователь должен всего лишь навести аппарат на объект и нажать на кнопку. Тепловой луч фокусируется системой при помощи оптики и попадает на первичный термический конвертер. Электрический сигнал, который образуется на выходе, пропорционален температуре исследуемого объекта. Изменённый в электронном преобразователе (вторичном термическом конвертере), этот сигнал обрабатывается измерительно-счётным устройством и подаётся в виде цифрового результата на дисплей. Измерения могут проводиться на любом расстоянии. Однако не следует забывать о погрешностях, которые могут возникнуть в случае несоответствия прозрачности среды или площади измеряемого пятна. Если диаметр пятна измерительного прибора меньше измеряемого предмета, то расстояние до объекта не влияет на точность измерений. Когда же диаметр пятна превосходит величину объекта, прибор может принимать излучения окружающих предметов, что снижает результативность его температурных показателей. Визуализация температурных величин может выражаться в текстово-цифровом варианте, когда на дисплей выводятся показатели температуры в градусах, и графическим методом, когда элемент наблюдения виден в разложенном спектре температур (высокой, средней и низкой), выраженных различными цветами.

6.3.2.  Метод тепловизионного контроля

Данный метод применителен  для определения температур электрических машин большой мощности, когда требуется определить температуру нагрева больших участков т.е. узнать распределение температуры по всему объекту и  измерить температуру сразу множества точек. Современные тепловизоры, как правило, строятся на основе специальных матричных датчиков температуры — болометров. Они представляют собой матрицу миниатюрных тонкопленочных терморезисторов. Инфракрасное излучение, собранное и сфокусированное на матрице объективом тепловизора, нагревает элементы матрицы в соответствии с распределением температуры наблюдаемого объекта. Пространственное разрешение коммерчески доступных болометрических матриц достигает 1280*720 точек дающее сразу полное изображение температурного поля объекта в виде цветных картинок.

Рис. 6.7. Тепловизоры

Различают наблюдательные и измерительные тепловизоры. Наблюдательные тепловизоры показывают только градиенты температур объекта. Измерительные тепловизоры позволяют измерить значение температуры заданной точки объекта с точностью до коэффициента излучения материала объекта.

Базовые диагностические тепловизоры показывают значение температуры в диапазоне -20 °С … 300 °С, что достаточно для всех бытовых и большинства промышленных задач. У профессиональных модели диапазон шире, вплоть до значений от -50 °С  до 2000 °С. Столь высокие температуры, требуется измерять в цехах металлургических и химических предприятий, а также научных лабораториях. При этом, если тепловизор измеряет температуру в диапазоне от -20 °С … 300 °С, это не значит, что с ним что-то произойдет при наблюдении более холодного или горячего объекта, просто отображаемая на экране температура будет не ниже -20 °С и не выше 300 °С. Точность измерения температуры приблизительно 1÷2 °С для низких температур (от 0 °С до 100 °С), более высокие температуры измеряются с погрешностью 1÷2 %

Тепловизор может:

- показывать распределение температуры на поверхности объекта.

- выводить соответствующую термограмму в реальном времени и сохранять текущую термограмму - так же, как в цифровых фотоаппаратах.

- мгновенно определять температуру в любой точке снимка (или сразу в нескольких точках) - как в реальном времени, так и на уже сохраненной термограмме.

Рис. 6.8. Распределение температур

6.4. Лабораторно-практическая работа №6

Цель работы: изучение методов определения температур обмоток электродвигателей переменного тока.

Работа выполняется на стенде №3.

1. Собрать схему рис. 6.9  убедившись что рукоятка ЛАТР TV выведена до упора. Подключить М1,M2.

2. Установить перемычки: TV-TV1 (1-1, 2-2, - -, + +)

3. Подключить мультиметры DT9205A: А1- предел ( ~  20А), А2- предел

( -200mа), V1- предел ( -200V).

4. Установить перемычку: фаза «В» - «Z» при условии что М1 собран по схеме звезда.

5. Переключатель S1 установить в позицию 1.

6. Включить автомат стенда QF.

7. Включить автомат QF2, при этом загорится сигнальная лампа ЛР2.

8. Включить автомат QF3 – загорится лампа «измерение».

9. С помощью рукоятки ЛАТР TV установить на А2 ток 50mа, записать показания вольтметра V1.

10. Подсчитать омическое сопротивление М1 в холодном состоянии Rх = Ux/Ix.

11. Предположив что все фазы имеют одинаковое сопротивление, определить сопротивление одной фазы исходя из схемы соединения: Rxф=Rx/2.

12. Выключить автомат QF3, ЛАТР вывести до упора.

13. Снять перемычку: фаза «В» - «Z».

14. Переключатель S1 установить в позицию-2.

15. Включить автомат QF3, при этом загорится лампа «нагрев».

16. Включить двигатель М1 кнопочной станцией SB1.

17. Рукояткой ЛАТР установить по амперметру А1 номинальный ток для данного двигателя 0,28A. Прогрев двигателя продолжать 10-15 минут, регулируя постоянство показаний А1 нагрузочным устройством.

18. Выключить M1, выключить QF3, ЛАТР вывести в «0».

19. Переключатель S1 переключить в позицию «1».

20. Установить перемычку фаза «В» - «Z».

21. Включить автомат QF3.

22. Рукояткой ЛАТР установить на А2 ток (I1г) 50mа, записать показания V1-U1г.

23. Определить сопротивление обмоток в горячем состоянии, Rг = U1г/I1г.

24. Определить сопротивление одной фазы: Rгф = Rг/2.

25. Рассчитать превышение температуры обмоток над температурой охлаждающей среды, приняв температуру обмоток в холодном состоянии за температуру окружающей среды по формуле:

6.5. Контрольные вопросы

- Какова цель проведения испытаний электродвигателя на нагревание?

- От чего зависит срок службы изоляции?

- Назвать классы нагревостойкости электроизоляционных материалов и характерные для них предельные температуры.

- Какими способами проводят испытания на нагревание?

- Какая температура называется установившейся?

- Какие части электродвигателя необходимо проверять на предельно допустимое превышение температуры и какими методами?

- Объяснить суть метода термометра.

- Объяснить суть метода термопары.

- Суть метода термосопротивления.

- Суть метода сопротивления обмоток.

- Суть метода амперметра-вольтметра.

- Суть методов пирометра и тепловизора.

Рис.6.9. Принципиальная схема

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СНЯТИЕ ЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

7.1. Основные термины, теоретические сведения и соотношения

Ток утечки - в сети с изолированной нейтралью и сети постоянного тока - ток, протекающий между находящейся под напряжением фазой (полюсом) и землей в результате снижения сопротивления изоляции;

Ток утечки - в сети с глухозаземленной нейтралью - ток, протекающий по участку сети параллельно току в нулевом проводе, а при отсутствии нулевого провода - ток нулевой последовательности.

Уставка УЗО - минимальное значение входного сигнала, вызывающего срабатывание УЗО и последующее автоматическое отключение поврежденного участка сети или токоприемника.

Все УЗО используются с одной важной целью – для защиты человека от поражения электрическим током при возникновении неисправности электрооборудования и отключения подачи энергии при непреднамеренном контакте человека с открытыми токопроводящими частями электроустановок во время утечки тока. Предохранит УЗО и от возгорания электропроводки при замыкании на корпус или на землю.

Кроме УЗО для защиты используют также дифференциальные автоматы, которые объединяют в своем конструктиве одновременно УЗО и автоматический выключатель, что, конечно, экономит место при электромонтаже в силовых и распределительных щитах, но может обойтись значительно дороже.

7.2. Классификация УЗО (ГОСТ 12.4.155-85)

В зависимости от характеристик электроустановок, для которых предназначены УЗО, их следует классифицировать по:

-режиму нейтрали источника питания электроустановки;

-роду и частоте тока;

-напряжению;

-числу фаз (полюсов);

-мобильности.

В зависимости от режима нейтрали источника питания электроустановки УЗО подразделяют на устройства, предназначенные для электроустановок с изолированной либо с глухозаземленной нейтралью.

По роду и частоте тока УЗО подразделяют на устройства, предназначенные для электроустановок:

-переменного тока частоты 50 (60) Гц;

-переменного тока непромышленной частоты;

-постоянного тока;

-выпрямленного тока;

двух и более родов тока из числа указанных выше.

УЗО, предназначенные для отключения электроустановок при прикосновении человека к частям, находящимся под напряжением, подразделяют на устройства, рассчитанные на электроустановки следующих классов напряжений по ГОСТ 21128-75 и ГОСТ 721-77:

-переменного тока частоты 50 (60) Гц - 127, 220, 380, 500, 660, 1140 В;

-переменного тока частоты 400 Гц - 200 В;

-постоянного (выпрямленного) тока - 110, 220, 275, 400 В.

УЗО, предназначенные для отключений электроустановки при возникновении в ней тока утечки, подразделяют на устройства, рассчитанные на электроустановки вышеуказанных классов напряжений, а также 6000 и 10000 В частоты 50 (60) Гц.

По числу фаз (полюсов) УЗО подразделяют на:

-однофазные (однополюсные);

-двухфазные (двухполюсные);

-трехфазные (трехполюсные, четырехполюсные).

По мобильности электроустановок УЗО делят на устройства, предназначенные для электроустановок:

-стационарных;

-передвижных;

-переносных;

-ручных.

По виду входного сигнала следует различать УЗО, реагирующие на:

-ток нулевой последовательности;

-напряжение нулевой последовательности;

-сумму, разность, фазовые соотношения между током и напряжением нулевой последовательности (или выделенных гармоник напряжения и тока), а также между током или напряжением нулевой последовательности и фазовыми напряжениями сети;

-ток утечки;

-напряжение корпуса относительно земли;

-оперативный ток (постоянный, переменный непромышленной частоты), накладываемый на рабочий ток электроустановки;

-два и более перечисленных факторов (многофакторные УЗО).

В зависимости от способов разделения каналов рабочего тока электроустановок и оперативного тока предусматривают УЗО:

-с полярным разделением;

-с частотным разделением;

-с временным разделением;

-с сочетанием двух и более способов разделения каналов рабочего и оперативного тока из числа указанных.

В зависимости от возможности регулирования уставок предусматривают УЗО:

-с регулируемыми уставками;

-с нерегулируемыми уставками.

УЗО с регулируемыми уставками подразделяют на устройства:

-с плавным регулированием уставок;

-с дискретным регулированием уставок;

-с комбинированным регулированием уставок.

По способу контроля исправности следует различать УЗО, в которых предусмотрен:

-самоконтроль и ручной контроль;

-только ручной контроль.

В зависимости от особенностей монтажа УЗО подразделяют на автономные и неавтономные (встраиваемые в другие электроустройства).

В зависимости от необходимости использовать наряду с УЗО другие средства защиты следует различать УЗО, применяемые совместно с указанными средствами и без них.

По видам средств защиты, взаимодействующих с УЗО, различают устройства, используемые с:

-защитным заземлением;

-занулением;

-автоматическим закорачиванием на землю поврежденной фазы (шунтированием цепи утечки тока замыкания на землю);

-компенсацией (автоматической или статической) тока утечки (замыкания на землю).

В зависимости от избирательности действия УЗО следует подразделять на:

-селективные;

-неселективные.

В зависимости от способа подключения к электроустановкам УЗО подразделяют на устройства непосредственного подключения и косвенного подключения (через измерительные трансформаторы тока или напряжения).

Классификация УЗО по видам конструктивного исполнения - по ГОСТ 18311-80.

Принцип его работы основан на реакции датчика тока на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электроэнергия подается на электроустановку, для которой организована защита.

В качестве датчика тока используют дифференциальный трансформатор тока, намотанный на тороидальном сердечнике. Пороговый элемент, который определяет при каком токе будет срабатывать УЗО, делают, как правило, на магнитоэлектрическом реле с высокой чувствительностью.

Релейные конструкции проверены временем и являются очень надежными. Однако в настоящее время появились и электронные УЗО, в которых роль порогового элемента отведена специальной электронной схеме. Реле приводит в действие исполнительный механизм, который собственно и разрывает электрическую цепь. Такой механизм представляет собой контактную группу, рассчитанную на максимально указанный в паспорте на УЗО ток, и пружинный привод, разрывающий цепь в случае внештатной ситуации.

Для тестирования исправности УЗО в его составе обычно имеется специальная цепь, которая искусственно создает утечку тока для срабатывания устройства, благодаря чему можно выполнять периодический контроль его исправности без вызова специалистов электролаборатории для проведения периодических электроизмерений.

Рис. 7.1. Схема подключения УЗО                  Рис. 7.2. Внешний вид УЗО

Рис. 7.3. Внутреннее расположение элементов УЗО: 1 - вводные клеммы; 2 - элемент крепления к монтажной шине; 3 - дифференциальный трансформатор тока; 4 - вспомогательные контакты копки «ТЕСТ»; 5 - механизм отключения; 6 - дугогасительная камера силовых контактов; 7 - отходящие клеммы.

Рис. 7.4. Электрическая схема УЗО

Электронные УЗО для обеспечения отключения потребителя нуждаются в дополнительном источнике энергии, которую получают от контролируемой цепи, либо от дополнительного источника. Такое устройство обычно имеет более низкую надежность, и будет беспрерывно подвергать опасности жизнь человека в случае отсутствия питания, например, из-за обрыва нулевого проводника в цепи до УЗО. При этом такое электронное устройство перестанет работать, а фазный потенциал, опасный для жизни, будет по-прежнему поступать на электроустановку. Некомпетентный человек при этом может потерять бдительность и даже может попробовать самостоятельно устранить неисправность, например, открыв электрощит и проверив контакты. Попадание под фазный потенциал и поражающее действие электрического тока в такой ситуации практически неизбежно.

Таким образом, рассмотрев все факторы, которые влияют на обеспечение безопасности потребителя, к применению в электроустановках и электрощитах, в первую очередь, следует рекомендовать электромеханические УЗО, как устройства, обеспечивающие более надежную защиту.

В некоторых случаях установка УЗО запрещена, так как отключение жизненно важного оборудования может повлиять на безопасность жизнеобеспечения человека.

Работает УЗО следующим образом:

При нормальной работе системы электроснабжения и, следовательно, отсутствии утечки, рабочий ток, протекая через включенные встречно первичные обмотки трансформатора (которые соединены с прямым и обратным проводниками, ведущими к нагрузке), наводит встречно направленные магнитные потоки, одинаковые по величине. Их взаимодействие приводит к тому, что ток вторичной обмотки практически равен нулю и пороговый элемент не срабатывает.

При возникновении внештатной ситуации – появлении утечки тока или при прикосновении человека к токоведущим частям во время утечки тока (по сути, возникновение той же утечки через тело человека) баланс токов в первичных обмотках трансформатора будет нарушен, что вызовет появление тока во вторичной обмотке.

В свою очередь, наведенный во вторичной обмотке ток приведет к срабатыванию порогового элемента и приведению в действие исполнительного механизма. Этот механизм вызывает обесточивание контролируемой цепи.

Прежде чем приступить к сборке силового или распределительного щита, требуется определить систему заземления электроустановки, в которую необходимо выполнить электромонтаж устройства защитного отключения.

Сегодня наиболее перспективной признается система заземления «ТN-S». В соответствии с ПУЭ, при электропитании электроприемников от электросети 380/220 В должно выполняться с системой заземления «TN-S» или «TN-C-S».

Но следует четко представлять, что электробезопасность в этих системах заземления обеспечивается не ими самими, а именно наличием УЗО и автоматических выключателей. Если произойдет замыкание фазы электрической сети на корпус аппарата или оборудования вследствие пробоя (снижения сопротивления) изоляции, отключение автоматического выключателя произойдет только когда достаточно большой ток из-за перегрузки или короткого замыкания превысит порог уставки защиты автоматического выключателя. Поэтому, если Вы хотите обеспечить свою безопасность от возможного поражения электрическим током, обязательно следует выполнять электромонтаж устройства защитного отключения.

Если в защищаемой цепи отсутствуют токи утечки, то УЗО не среагирует (например, при коротком замыкании между фазным и нулевым проводом). Не срабатывают такие устройства и в тех случаях, когда человек прикоснется одновременно к фазному и нулевому проводнику. Это происходит по причине того, что с точки зрения протекания тока человеческое тело, это такое же омическое сопротивление, как и любая другая электрическая нагрузка.

УЗО классифицируются по условиям эксплуатации и по их технической реализации. По условиям их использования в электроустановках УЗО подразделяют на типы АС, А, В, S, G.

УЗО типа АС реагируют на переменный дифференциальный ток синусоидальной формы, который либо возникает внезапно, либо медленно возрастает.

УЗО типа А реагирует на переменный дифференциальный ток синусоидальной формы, а также на пульсирующий постоянный ток, возникающий внезапно или медленно возрастающий.

УЗО типа В реагирует на постоянный, переменный и выпрямленный дифференциальный ток.

УЗО типа S – это устройство, имеющее выдержку времен отключения.

УЗО типа G аналогично предыдущему, но имеет меньшую выдержку времени.

Прежде чем приобрести УЗО, нужно заранее четко определить максимальные нагрузки в групповых линиях. Необходимо учитывать величину дифференциального тока, при котором произойдет срабатывание устройства защитного отключения, так например, в особо опасных помещениях, с влажной средой для защиты человека величина дифференциального тока должна быть не более 30 мА.

УЗО устанавливают в местах, наиболее удобных для его последующей эксплуатации. Это может быть распределительный шкаф, силовой щит, щит освещения и т.п.

Электромонтаж УЗО должны выполнять только высококвалифицированные специалисты, прошедшие специальное обучение. Вызвано это не только тем, что электромонтажные работы с установкой УЗО являются одними из самых сложных, но и тем, что очень часто встречаются ошибки, допущенные при электромонтаже и являющиеся причиной ложного срабатывания УЗО. Однако даже если все работы были выполнены правильно и работа всех устройств не вызывает нареканий, то стоит время от времени проводить профилактические электроизмерения и проверку состояния устройств коммутации и электропроводки.

7.3. Электромонтаж УЗО

Электромонтаж УЗО нужно выполнять следующим образом:

1. На каждую отдельную кабельную линию ставится одно УЗО.

2. На кабельной линии с особо опасными с точки зрения поражения человека электрическим током потребителями электроэнергии (электрочайники, водонагреватели, стиральная машина, теплый пол, посудомоечная машина, розетки в санузле и другие бытовые или переносные электроприемники) ставится обязательно отдельное УЗО для каждого потребителя. Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, п. 7.1.82.), установка УЗО в цепях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью – ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Наиболее распространенные ошибки при выполнении электромонтажных работ:

- Нагрузка подключена к нулевому проводу до УЗО;

Одним из широко распространенных заблуждений является мнение о том, что «нулевого рабочего» проводника достаточно для заземления.  УЗО выполняет свои функции дополнительной защиты только при наличии заземляющего проводника, который подключен через ГЗШ к контуру заземления, а не к «нулевому рабочему» проводнику. Это объясняется тем, что подключение к «нулевому рабочему» проводнику приводит к тому, что «утечка тока» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» её, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в линии. То же самое можно сказать об оборудовании, на корпусе которого может оказаться опасный потенциал вследствие поломки – корпус такого оборудования должен быть обязательно заземлен, иначе наличие УЗО – это просто пустая трата денежных средств.

2. Между нулевыми рабочими проводниками двух разных УЗО имеется перемычка;

Рис. 7.5. Схема подключения двух разных УЗО между нулевыми рабочими проводниками

3. Нагрузка подключена к нулевому проводу другого УЗО (ток нагрузки при таком подключении окажется дифференциальным для обоих УЗО и одно или оба сработают).

Рис. 7.6. Схема подключения двух разных УЗО

После выполнения всех электромонтажных работ, необходимо протестировать УЗО нажатием кнопки «Тест», расположенной на корпусе УЗО. Эту процедуру требуется повторять не реже 1 раза в три месяца.

До ввода электроустановки (распределительный щит, квартирный щит, силовой щит) в эксплуатацию требуется произвести замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО), что позволит убедиться в качестве и надежности аппарата защиты.  Примером  приборов для проверки УЗО могут быть MIE-500 или SEW 1813 EL. Время срабатывания УЗО не должно превышать 0,3 секунды.

Рис. 7.7. Прибор SEW 1813 EL                    Рис. 7.8. Прибор MIE-500

Прибор SEW 1813 EL подключается: один провод к зажиму на УЗО «фаза», второй к зажиму на УЗО «нейтраль», третий к шине заземления. После подключения к тестируемой цепи, проверить правильность подключения – должны гореть индикаторы «P-N» и «P-E», измерение начинается автоматически.

Прибор MIE-500 подключается в двух режимах – для измерения активного, реактивного и полной составляющей петли короткого замыкания, в первом случае один провод подключается (вставляется в розетку) к фазному проводнику, а второй подключается к «нулевому» проводнику. Во втором случае проводятся замеры в цепи фаза-защитный проводник без срабатывания УЗО.

Кроме того MIE-500 измеряет время отключения УЗО, имитируя ток утечки в сети, что дает более точные показания в итоге, ток отключения не должен превышать 0,3сек.

В данной работе  рассматривается трехфазное комбинированное УЗО марки УЗОТЭ-2У. Данный прибор имеет четыре канала контроля работы электродвигателя:

-канал защиты от перекоса фаз;

-канал защиты от превышения тока нагрузки;

-канал защиты от превышения температуры обмоток электродвигателя;

-канал контроля тока утечки обмотки статора электродвигателя.

В канале температурной защиты измеряется температура с помощью терморезистора (датчика температуры). Сигнал с измерительного моста поступает на компаратор напряжения с цепями обратной связи, обеспечивающими защиту от импульсных помех и наводок на соединительные цепи. На выходе компаратора формируется сигнал, управляющий включением исполнительного реле и индикатора ПЕРЕГРЕВ.

Рис. 7.9. Функциональная схема УЗОТЭ-2У

Канал защиты от перекоса фаз питающей сети состоит из 3-х трансформаторов тока и диодно-резисторной схемы, выделяющей постоянное напряжение, пропорциональное асимметрии токов трехфазной сети. Сигнал поступает на компаратор напряжения, преобразующий этот аналоговый сигнал в цифровой, который в свою очередь управляет включением исполнительного реле и индикатором ПЕРЕКОС ФАЗ. Цепь положительной обратной связи в компараторе обеспечивает триггерный режим работы канала фазовой защиты.

Канал токовой защиты преобразует сигнал одного из трансформатора тока в сигнал пилообразной формы с амплитудой, пропорциональной току, потребляемому двигателем. Компаратор напряжения обеспечивает получение импульсного сигнала, скважность которого обратно пропорциональна степени перегрузки. С выхода компаратора этот импульсный сигнал поступает через интегрирующую RC-цепь, обеспечивающую необходимую задержку для управления включением исполнительного реле и индикатора ПЕРЕГРУЗКА. Дополнительная схема обеспечивает мгновенную индикацию перегрузки, что позволяет оперативно устанавливать порог срабатывания схемы токовой защиты. В схему компаратора напряжения также введена диодная цепь положительной обратной связи, которая обеспечивает триггерный режим работы канала токовой защиты. Сброс триггерной защиты каналов перегрузки и фазовой защиты осуществляется путем снятия питающего напряжения с устройства на время не менее 15 секунд.

Канал контроля тока утечки обмотки статора электродвигателя функционирует следующим образом. При отключенном электродвигателе часть выпрямленного фазового напряжения поступает через резистор на одну из обмоток статора электродвигателя. Таким образом, получается делитель напряжения, одним из элементов которого является сопротивление изоляции обмотки статора. С делителя сигнал поступает на вход компаратора напряжения, который преобразует его в цифровую форму. Введенные в компаратор емкостные цепи обеспечивают защиту от воздействия импульсных помех и наводок на соединительные провода. Сигнал с выхода компаратора управляет работой исполнительного реле и индикатора УТЕЧКА. При включенном электродвигателе переменное напряжение, поступающее с обмотки, выпрямляется и блокирует компаратор напряжения. В этом случае канал защиты не влияет на работу электродвигателя.

Таблица 7.1

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью.

| Род тока | Нормируемая | Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | величина | 0,01-0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Св.1,0 |
| Переменный 50 Гц | U, B | 550 | 340 | 160 | 135 | 120 | 105 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 20 |
|  | I, мА | 650 | 400 | 190 | 160 | 140 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 50 | 6 |
| Переменный 400 Гц | U, B | 650 | 500 | 500 | 330 | 250 | 200 | 170 | 140 | 130 | 110 | 100 | 36 |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Постоянный | U, B | 650 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 40 |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Выпрямленный двухполупериодный | , B | 650 | 500 | 400 | 300 | 270 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | - |
| Выпрямленный однополупериодный | , B | 650 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | - |

Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих через тело человека при продолжительности воздействия более 1 с, приведенные в табл. 7.2, соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам.

Таблица 7.2

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц

| Нормируемая | Продолжительность воздействия тока t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| величина | 0,01-0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Св.1,0 |
| U, B | 220 | 200 | 100 | 70 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 25 | 12 |
| I, мА | 220 | 200 | 100 | 70 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 25 | 2 |

Рис. 7.10.  Схемы подключения УЗОТЭ-2У

7.4. Лабораторно-практическая работа №7

Цель работы: исследовать различные режимы работы устройства защитного отключения; построить временные токовые характеристики УЗО, измерить ток утечки.

Работы выполняются на стенде №3

- Снять времятоковую характеристику УЗОТЭ-2У.

Испытуемый двигатель – трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором серии АИР100S4У3, Р=3кВт, n=1410 об/мин, =0,82, КПД=82%.

Порядок работы:

Включить стенд включением автоматических выключателей QF, QF1.

Запустить электродвигатель с помощью кнопочного поста SB-2 и, используя электроизмерительные клещи, измерить токи нагрузки электродвигателя в каждой фазе.

Для снятия времятоковых характеристик необходимо согласно таблице 3 установить с помощью регулятора «Уставка» на корпусе прибора значение тока срабатывания реле прибора, кратного номинальному току электродвигателя. Максимальное значение уставки срабатывания реле прибора соответствует 5 А.

Кратность тока срабатывания вычислить по формуле:

,

где  – максимальное значение уставки, равное 5 А;

k – количество делений на приборе;

– количество делений;

– номинальный ток двигателя, в качестве номинального тока принять ток, измеренный с помощью клещей.

Запустив электродвигатель, зафиксировать время срабатывания отключающего реле по секундомеру. При этом на корпусе прибора загорится сигнальный светодиод «Перегрузка». Данные времени срабатывания и кратности тока срабатывания занести в таблицу 7.3. По данным таблицы 7.3 построить  график λ=f(t).

Таблица 7.3

Значения измерений

| Уставка, дел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время срабатывания, t,с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кратность тока, λ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Провести опыт с термодатчиком в канале температурной защиты. Для этого, запустив электродвигатель, нагреть терморезистор до температуры защитного отключения  (80 – 90 градусов). Зафиксировать момент отключения электродвигателя. При этом на корпусе прибора загорится светодиод «Перегрев».

- Провести опыт с перекосом фаз. Для этого, запустив электродвигатель, нажать кнопку «Обрыв фазы»  замыкающий клеммы 4 и 11 УЗОТЭ-2. Зафиксировать момент и время отключения двигателя. При этом на корпусе прибора загорится светодиод «Перекос фаз».

- Провести опыт с утечкой тока фаз. Для этого подключить сопротивление, имитирующее сопротивление тела человека между фазным и нулевым проводами. При этом на корпусе прибора при попытке пуска электродвигателя, загорится светодиод «Утечка». Измерить ток утечки с помощью амперметра. Убедиться, что пуск электродвигателя невозможен. Сопротивление изоляции (утечки) равно 47ком.

7.5. Контрольные вопросы

- Что называется током утечки?

- Для чего используется устройство защитного отключения?

- Классификация УЗО.

- Устройство и принцип работы устройств защитного отключения.

- Как выполняется монтаж УЗО?

- Ошибки при выполнении электромонтажных работ.

- Объясните принципы работы отдельных каналов УЗОТЭ-2У.

- Перечислите возможные виды поражения электрическим током.

- Дайте оценку эффективности защитного отключения.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. СБОРКА И ПРОВЕРКА СХЕМЫ ШКАФА ДЛЯ НЕРЕВЕРСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

8.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Электроприводы с питанием электродвигателей непосредственно от сети, работающие в разомкнутых системах регулирования, широко распространены во всех отраслях промышленного производства. Это преимущественно асинхронные электроприводы с двигателями, имеющими  короткозамкнутый или фазный ротор. В таких системах применяют контактные или бесконтактные переключающие электрические коммутационные аппараты прямого действия.

Управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором можно производить с помощью магнитных пускателей или контакторов. При применении двигателей малой мощности, не требующих ограничения пусковых токов, пуск осуществляется включением их на полное напряжение сети. Магнитный пускатель представляет собой простейший комплект аппаратов для дистанционного управления электродвигателями, состоящего из  самого контактора, кнопочной станции и аппарата защиты от перегрузок (теплового реле).

Магнитные пускатели (рис. 8.1, 8.2) предназначены, главным образом, для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, а именно:

- для пуска непосредственным подключением к сети и остановки (отключения) электродвигателя (нереверсивные пускатели),

- для пуска, остановки и реверса электродвигателя (реверсивные пускатели).

Магнитные пускатели открытого исполнения (рис. 8.1) предназначены для установки на панелях, в закрытых шкафах и других местах, защищенных от внешнего воздействия окружающей среды. Магнитные пускатели защищенного исполнения (рис. 8.2) предназначены для  установки внутри помещений, в которых окружающая среда не содержит значительного количества пыли. Магнитные пускатели взрывозащищенного исполнения предназначены как для внутренних, так и для наружных взрывопожароопасных установок (рис. 8.3).

Рис. 8.1. Нереверсивный магнитный пускатель открытого исполнения

Рис. 8.2.  Магнитные пускатели защищенного исполнения

Рис. 8.3.  Магнитный пускатель взрывозащищенного исполнения

Наиболее простая и распространенная принципиальная электрическая схема нереверсивного электропривода с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором небольшой мощности (до 10 кВт) показана на рис. 8.4.

Элементами электрической схемы являются:

- М- асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором;

- QF – трехфазный автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем;

- КМ -трехфазный линейный контактор магнитного пускателя;

- две кнопки управления ЅВ1 «Пуск» и ЅВ2 «Стоп» с замыкающими и размыкающими контактами;

- FU1, FU2 -предохранители с плавкими вставками;

- КК -тепловое реле.

Электрическая схема обеспечивает пуск и останов двигателя, максимально-токовую  защиту (автоматический выключатель) и защиту от перегрузок (тепловая защита) электродвигателя.

Рис. 8.4. Электрическая схема нереверсивного электропривода с асинхронным электродвигателем

8.2. Лабораторно-практическая работа №8

Цель работы: ознакомление с принципиальной электрической схемой установки; перечнем элементов, используемых для проведения эксперимента; приобретение практических навыков при проведении монтажных работ; проведение расчетов по полученным экспериментальным данным; предоставление логического заключения по проведенным экспериментам.

Описание лабораторной установки.

Лабораторная установка предназначена для проведения работ по учебной дисциплине «Эксплуатация и ремонт электроустановок нефтехимических предприятий». Установка находится в 220 кабинете и представлена ниже на (рис. 8.5, 8.6, 8.7).

Рис.  8.5. Шкаф управления асинхронным двигателем

Рис.  8.6. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Рис. 8.7.  Шкаф управления (вид изнутри)

Аппаратная часть комплекта выполнена по блочному (модульному) принципу и содержит:

- спроектированный шкаф управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, включающим необходимый набор аппаратуры;

- трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

- аксессуары.

Исходные данные

Питание комплекта осуществляется от трехфазной пяти проводной электрической сети напряжением 380 В с нейтральным и защитным проводниками.

Потребляемая мощность В А, не более 200.

Габариты шкафа 600×430×510.

Габариты электродвигателя 260/160/250.

Масса, кг, не более 30.

Комплект лабораторного оборудования «Электромонтаж и наладка шкафов управления» имеет следующие характеристики:

Универсальность, которая выражается в возможности воспроизведения не только базовых экспериментов, но и более широкого круга задач моделирования.

Гибкость, которая обеспечивается возможностью компоновки требуемой конфигурации комплекта сообразно с задачами каждого конкретного эксперимента.

Наглядность, достигаемая за счет малой мощности силовых элементов, защитой электрических цепей от эксплуатационных коротких замыканий и неумелого обращения.

Электробезопасность, которая обеспечена выполнением элементов классам защиты от поражения электрическим током 01 и 1, а также применением устройства защитного отключения, защитных гнезд и проводников.

Компактность, которая обеспечивает установку элементов малой мощности и использование только требуемых для данного эксперимента аппаратов.

Современный дизайн комплекта с учетом требований эргономики, инженерной психологии и эстетики.

Порядок допуска к выполнению эксперимента

Лабораторная работа выполняется бригадой студентов из 3 - 4 человек.

Перед выполнением лабораторной работы необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности, принципиальной схемой лабораторной установки, с назначением и размещением приборов, сигнальных ламп, клемм, кнопок управления.

Указания по проведению эксперимента

- Обеспечьте, чтобы шкаф управления асинхронным двигателем (далее  шкаф) был заперт и отключен от сети электропитания лаборатории внешним коммутационным аппаратом, например, автоматическим выключателем.

- Откройте дверцу шкафа.

- Если включены автоматические выключатели QF1 и SF1, то отключите их.

- Соедините аппаратуру в соответствии с принципиальной  схемой электрической схемой. Для соединения аппаратов, установленных на дверце шкафа, с аппаратами внутри шкафа используйте в качестве промежуточных контактов блоки зажимов Х5, Х6, расположенные на шасси шкафа.

- Если выступает сигнальный шток электротеплового реле КК1, то нажмите его.

- Включите автоматические выключатели QF1 и SF1.

- Закройте дверцу шкафа ключом.

- Подайте на шкаф электропитание от электрической сети лаборатории. О наличии последнего должна сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») на внешней панели дверцы шкафа.

- Переведите переключатель на внешней панели дверцы шкафа в положение «ВПЕРЕД».

- Нажмите кнопку SB1 («ВПЕРЕД») на внешней панели дверцы шкафа. В результате произойдет прямой пуск электродвигателя M1, о чем должна будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД») на внешней панели дверцы шкафа. Стрелки измерительных приборов вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут величину поданного напряжения и ток нагрузки электродвигателя M1. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») на внешней панели дверцы шкафа погаснет.

- Нажмите кнопку SB2 («СТОП») на внешней панели дверцы шкафа. В результате произойдет отключение электродвигателя M1 от электрической сети и последующая его остановка. Электродвигатель M1 будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») на внешней панели дверцы шкафа. Красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД») на внешней панели дверцы шкафа погаснет.

- Осуществите повторный пуск двигателя нажатием кнопки SB1 («ВПЕРЕД») на внешней панели дверцы шкафа.

- Смоделируйте обрыв фазы электродвигателя M1 выниманием перемычки, например, в фазе «В» на его терминальной панели. электродвигатель M1 начнет издавать характерный гудящий звук. Амперметр покажет увеличение тока электродвигателя Ml. Через некоторое время должно сработать электротепловое реле, в результате чего электродвигатель Ml должен аварийно отключиться от электрической сети и остановиться.

- Устраните искусственно созданный обрыв фазы «В» электродвигателя M1.

- Отключите шкаф от сети электропитания лаборатории.

- Откройте дверцу шкафа.

- Отключите автоматические выключатели QF1 и SF1.

- Создайте механический момент сопротивления на валу электродвигателя M1, исключающий его пуск. Для этого снимите кожух, защищающий от прикосновения к валу электродвигателя Ml. Закрепите на валу электродвигателя стопорное устройство так, чтоб исключалось вращение вала в обе стороны.

- Нажмите выступающий сигнальный шток электротеплового реле КК1.

- Включите автоматические выключатели QF1 и SF1.

- Закройте дверцу шкафа ключом.

- Подайте на шкаф электропитание от сети лаборатории. О наличии последнего должна сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») на внешней панели дверцы шкафа.

- Нажмите кнопку SB1 («ВПЕРЕД») на внешней панели дверцы шкафа. В результате произойдет подключение электродвигателя M1 к электрической сети, о чем должна будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД») на внешней панели дверцы шкафа. Стрелки измерительных приборов вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут величину поданного напряжения и повышенного  тока нагрузки электродвигателя M1. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») на внешней панели дверцы шкафа погаснет. Электродвигатель M1 останется неподвижным и начнет издавать характерный гудящий звук. Через некоторое время должно сработать электротепловое реле, в результате чего двигатель M1 должен аварийно отключиться от электрической сети.

- По завершении эксперимента отключите шкаф от сети электропитания лаборатория, снимите стопорное устройство с вала электродвигателя MI и установите защитный кожух.

Выполните анализ проведенных экспериментов и сделайте выводы.

Рис. 8.8. Схема электрическая принципиальная

Таблица 8.1

Перечень аппаратуры электрической схемы

| Обозначение | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| M1 | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором | 120Вт / ~ 380В / 1500 мин -1 |
| QF1 | Автоматический трех- полюсный выключатель | ~ 380В / 10А |
| SF1 | Автоматический одно- полюсный выключатель | ~ 230В / 0,5А |
| КМ1 | Контактор | ~ 380В / 10А |
| КК1 | Электротепловое реле | ~ 660В / 10А/ уставка 0,42...0,58А |
| SB1, SB2 | Кнопка | ~ 380В / 10А |
| HLR1, HLG1 | Лампа индикаторная | ~ 220В |
| PV1 | Вольтметр | ~ 0...500В |
| РА1 | Амперметр | ~ 0...2В |

8.3. Контрольные вопросы

  - Конструкции и особенности пускателей в трехфазных электроустановках.

  - Назначение защитных токовых реле в питающих сетях электроприводов.

  - Почему токовые реле выключаются только в две фазы?

  - На какое допустимое напряжение выполняются электрические цепи управления трехфазными электроприводами?

  - Какие виды токовых защит и на базе каких аппаратов выполняются в электроприводах переменного тока.

  - В каких случаях применяются в трехфазных сетях четырехпроводные и путепроводные схемы управления.

  - Что такое прямой пуск в трехфазных электроприводах.

  - До каких предельно-допустимых значений при прямом пуске может достигать пусковой ток электродвигателя.

  - Что произойдет при работе трехфазного электродвигателя, если возникнет обрыв одной из фаз?

  - Что такое мощность асинхронного двигателя на валу отбора мощности?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. СБОРКА И ПРОВЕРКА СХЕМЫ ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ

9.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Электрическая схема управления режимом реверса асинхронного электродвигателя позволяет осуществлять  прямой пуск электродвигателя  двигателя и изменять направление вращения двигателя, т.е. производить реверс.

При реверсировании асинхронный электродвигатель подключается к питающей силовой цепи коммутационными аппаратами –контакторами реверсивного пускателя с изменением порядка чередования фаз, что приводит к изменению направления магнитного потока обмотки статора и соответственно изменение направления  вращения ротора.

Принципиальная электрическая схема предусматривает электрическую блокировку от одновременного ошибочного включения коммутационных аппаратов -контакторов КМ2 и КМ1 с помощью вспомогательных нормально-замкнутых контактов контакторов КМ2 и КМ1, а также нормально-замкнутых контактов кнопок управления SB1 и SB2. Отключение двигателя от сети осуществляется защитным автоматическим выключателем QF. Управление пуском и остановом электродвигателя осуществляется кнопками SB1, SB2 и  SB3.

В схеме предусмотрены  защиты электродвигателя, рассмотренные в схеме управления асинхронным двигателем с нереверсивным магнитным пускателем.

Для надежной работы электрической схемы необходимо, чтобы главные контакты контакторов КМ1и КМ2 реверсивного пускателя  размыкались раньше, чем произойдет замыкание вспомогательных нормально-замкнутых контактов контакторов КМ2 и КМ1 в цепи управления катушками контакторов КМ1 и КМ2. Это достигнуто соответствующей регулировкой положения вспомогательных контактов относительно главных контактов по ходу движения якоря контакторов.

Реверсивные пускатели могут также иметь механическую блокировку, которая располагается под основанием (панелью) пускателя и служит для предотвращения одновременного включения двух контакторов реверсивного пускателя. В случае применения  электрической блокировки через нормально-замкнутые контакты контакторов (что предусмотрено его внутренними соединениями) реверсивные пускатели надежно работают и без механической блокировки.

Реверс электродвигателя  при помощи реверсивного пускателя можно осуществлять и  через предварительную остановку электродвигателя, т.е. по схеме: отключение вращающегося электродвигателя - полный останов электродвигателя - включение электродвигателя на противоположное вращение. В этом случае реверсивный пускатель может управлять электродвигателем  мощностью соответствующей коммутационной мощности силовых контактов контакторов.

В случае применения реверсирования или торможения электродвигателя противовключением (без полного останова) его мощность должна быть выбрана ниже в 1,5 - 2 раза максимальной коммутационной мощности контактов, что определяется состоянием контактов, т.е. их износоустойчивостью, при работе в применяемом режиме. В этом режиме реверсивный пускатель должен работать без механической блокировки. При этом электрическая блокировка через нормально-замкнутые контакты магнитного пускателя обязательна.

На рисунке 9.1 представлена принципиальная электрическая схема управления асинхронным электродвигателем М в которой использован реверсивный магнитный пускатель с катушками КМ1 и КМ2. Их силовые контакты меняют чередования фаз силового питающего напряжения, приложенного к электродвигателю М и, следовательно, изменяют направление его вращения. Напряжение на схему подается трехфазным автоматическим выключателем QF.

В электрической схеме реализованы максимально-токовая защита  без выдержки времени (автоматический выключатель  QF и предохранители с плавкими вставками FU1, FU2) и защита от перегрузки (автоматический выключатель  QF и тепловое реле КК), а также электрическая и механическая блокировки, запрещающие одновременное включение пускателей КМ1 и КМ2.

Рис. 9.1. Принципиальная электрическая схема управления режимом реверса асинхронного электродвигателя

9.2. Лабораторно-практическая работа №9

Цель работы: ознакомление с принципиальной электрической схемой установки; приобретение практических навыков при проведении монтажных работ; предоставление обоснованных выводов по проведенной работе.

Указания по проведению эксперимента

Выполнение работы проводится по принципиальной электрической схеме, представленной на рисунке 9.2.

Рис. 9.2. Схема электрическая принципиальная

- Обеспечьте, чтобы шкаф управления асинхронным электродвигателем (далее - шкаф) был заперт и отключен от сети электропитания лаборатории внешним коммутационным аппаратом, например, автоматическим выключателем.

- Откройте дверцу шкафа.

- Если включены автоматические выключатели QF1 и SF1, то отключите их.

- Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической принципиальной. Для соединения аппаратуры, установленной на дверце  шкафа, с аппаратурой внутри шкафа используйте в качестве промежуточных контактов блоки зажимов Х5, Х6, расположенные на шасси шкафа.

- Если выступает подвижный шток теплового реле КК1, то нажмите его.

- Включите автоматические выключатели QF1 и SF1.

- Закройте дверцу шкафа ключом.

- Подайте на шкаф электропитание от сети лаборатории. О наличии последнего должна сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ»),

- Нажмите кнопку SB1 («ВПЕРЕД»). В результате произойдет прямой пуск электродвигателя M1, о чем должна будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД»). Стрелки приборов вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и ток электродвигателя M1. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») погаснет.

- Нажмите кнопку SB3 («СТОП»). В результате произойдет отключение электродвигателя M1 от электрической сети и последующий его останов. Электродвигатель M1 будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») при этом  красная лампа HLR1 («ВПЕРЕД») погаснет.

- Нажмите кнопку SB2 («НАЗАД»). В результате произойдет прямой пуск электродвигателя M1 с обратным направлением вращения, о чем должна будет сигнализировать загоревшаяся красная лампа HLR2 («НАЗАД»). Стрелки приборов вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и ток электродвигателя M1. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») погаснет.

- Нажмите кнопку SB3 («СТОП»). В результате произойдет отключение электродвигателя M1 от электрической сети и последующий его останов. Двигатель M1 будет готов к очередному пуску, о чем будет сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ»). Красная лампа HLR2 («НАЗАД») погаснет.

- Осуществите повторный пуск двигателя нажатием кнопки SB1 («ВПЕРЕД»).

- Смоделируйте обрыв фазы двигателя M1 выниманием перемычки, например, в фазе «В» на его терминальной панели. Электродвигатель M1 начнет издавать характерный гудящий звук. Амперметр укажет увеличившийся ток электродвигателя M1. Через некоторое время должно сработать электротепловое реле, в результате чего двигатель M1 должен аварийно отключиться от электрической сети и остановиться.

- Устраните искусственно созданный обрыв фазы «В» двигателя M1.

- Отключите шкаф от сети электропитания лаборатории.

- Откройте дверцу шкафа.

- Отключите автоматические выключатели QF1 и SF1.

- Создайте механический момент сопротивления на валу электродвигателя M1, исключающий его пуск. Для этого снимите кожух, защищающий от прикосновения к валу электродвигателя M1. Закрепите на валу электродвигателя стопорное устройство так, чтобы исключалось вращение вала в обе стороны.

- Нажмите выступающий шток электротеплового реле КК1.

- Включите автоматические выключатели QF1 и SF1.

- Закройте дверцу шкафа ключом.

- Подайте на шкаф электропитание от сети лаборатории. О наличии последнего должна сигнализировать загоревшаяся зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ»).

- Нажмите кнопку SB1 («ВПЕРЕД»), В результате произойдет подключение электродвигателя M1 к электрической сети, о чем должна будет сигнализировать загоревшаяся красная, лампа HLR1 («ВПЕРЕД»). Стрелки приборов вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и увеличившийся ток  электродвигателя M1. Зеленая лампа HLG1 («ГОТОВ») погаснет. Электродвигатель M1 останется неподвижным и начнет издавать характерный гудящий звук. Через некоторое время должно сработать электротепловое реле, в результате чего электродвигатель M1 должен аварийно отключиться от электрической сети.

- По завершении эксперимента отключите шкаф от сети электропитания лаборатории, снимите стопорное устройство с вала электродвигателя M1 и установите защитный кожух.

9.3. Контрольные вопросы

- Что позволяет выполнять схема управления режимом реверса асинхронного электродвигателя?

- Как подключается асинхронный двигатель при реверсировании?

- Что могут иметь реверсивные пускатели?

- Какие виды блокировок предусмотрены в принципиальной схеме?

- Назовите способы торможения асинхронного двигателя.

- Какие виды защит предусмотрены в схеме?

- С какой целью электрический двигатель заземляют?

- За счет чего осуществляется реверсирования АД?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 	СБОРКА И ПРОВЕРКА СХЕМЫ ШКАФА ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО МОНИТОРА ТОКА

10.1. Основные теоретические сведения и соотношения

Современные разработки в области микропроцессорной техники позволили создать полноценные устройства релейной защиты и автоматики, которые являются альтернативной заменой электромеханическим устройствам.  МП устройства характеризуются множеством преимуществ по сравнению с традиционными РЗ, выполненными на электромеханических и полупроводниковых реле среди которых можно выделить:

- надежность, быстродействие, селективность, высокая чувствительность, непрерывные автоматические контроль исправности и диагностика;

- возможность осциллографирования и запоминания параметров аварийных процессов;

- возможность реализации более сложных и совершенных алгоритмов управления, удобство настройки, наладки и эксплуатации;

- интеграция (объединение) систем оперативного и автоматического управления, позволяющая создать терминал в пределах одного защищаемого объекта;

- большая помехозащищенность, чем РЗ на аналоговых элементах. Однако и здесь необходимо применять рекомендованные средства защиты от внешних электромагнитных и электростатических помех.

Существенное преимущество микропроцессорных устройств защиты – это их многофункциональность. МП-устройства производят измерения основных электрических величин. То есть данные устройства являются достойной заменой не только защитных устройств, но и аналоговых измерительных приборов.

10.2. Лабораторно-практическая работа №10

Цель работы: ознакомление с электрической принципиальной схемой реверсивного управления электродвигателем с помощью микропроцессорного блока управления, защиты и контроля; 	приобретение практических навыков при проведении электромонтажных работ по сборке электрических схем; четко знать основные условия эксплуатации, ухода и монтажа магнитных пускателей для дальнейшей нормальной и длительной работы электроустановки; 	умение делать обоснованные выводы по работе.

Указания по проведению эксперимента

Таблица 10.1

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| M1 | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором | 120Вт / ~ 380В /1500 мин-1 |
| QF1 | Автоматический трех- полюсный выключатель | ~ 380В / 10А |

Продолжение таблицы 10.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| SF1 | Автоматический одно- полюсный выключатель | ~ 230В / 0,5А |
| KMI, КМ2 | Контактор | ~ 380В / 10А |
| А1...АЗ | Датчик тока | 0...2,5А |
| А4 | Микропроцессорный монитор тока двигателя | ~ 380В / 2,5А |
| HLR1, HLG1 | Лампа индикаторная | ~ 220В |
| PV1 | Вольтметр | ~0...500В |
| РА1 | Амперметр | ~0...2В |

Обеспечьте, чтобы шкаф управления асинхронным двигателем (далее - шкаф) был заперт и отключен от сети электропитания лаборатории внешним коммутационным аппаратом, например, автоматическим выключателем.

Откройте дверь шкафа.

Если включены выключатели QF1 и SF1, то отключите их.

Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической принципиальной. Для соединения аппаратуры, установленной на двери шкафа, с аппаратурой внутри шкафа используйте в качестве промежуточных контактов блоки зажимов Х5, Х6, расположенные на шасси шкафа.

Включите выключатели QF1 и SF1.

Закройте дверь шкафа ключом.

Подайте на шкаф электропитание от сети лаборатории.

На мониторе тока двигателя А4 (далее - мониторе) высветится надпись

«А. ООО», означающая увеличенное в 100 раз текущее (равно нулю) значение тока в фазе «А» двигателя M1, а также загорится светодиод около надписи «СТОП».

Проверьте, что в мониторе А4 заданы следующие значения параметров управления асинхронного двигателя: токи I1 = 0,42 А (во всех фазах), I2 = 50%, I3 = 70% и времена t0= 10 с, t1 = 3 с, t2 = 5 с, t3 = 5 с. Если это не так, то восстановите их или измените на свои желаемые значения этих параметров. (Порядок проверки, восстановления и изменения параметров приведен в разделе «Программирование монитора тока двигателя» настоящего руководства).

Нажмите и отпустите кнопку «» на мониторе А4. Загорится светодиод около надписи «ВПЕРЕД».

Нажмите и отпустите кнопку «» на мониторе А4. Произойдет прямой пуск двигателя M1. Стрелки вольтметра Р1 и амперметра Р2 укажут напряжение и ток двигателя Ml. На мониторе А4 высветится увеличенное в 100 раз текущее значение тока двигателя M1 в выбранной фазе. Для наблюдения значения тока в другой фазе нажмите и отпустите кнопку «».

Нажимая кнопку «» добейтесь загорания светодиода около надписи «НАЗАД».п

Нажмите и отпустите кнопку «» на мониторе А4. Через время t0 = 10 с должен произойти прямой пуск двигателя M1 с обратным направлением вращения. Стрелки вольтметра Р1 и амперметра Р2 укажут напряжение и ток двигателя M1. На мониторе А4 высветится увеличенное в 100 раз текущее значение тока двигателя M1 в выбранной фазе. Для наблюдения значения тока в другой фазе нажмите и отпустите кнопку «».

Нажимая кнопку «», добейтесь загорания светодиода около надписи «СТОП».

Осуществите останов двигателя M1 нажатием на кнопку «» монитора А4.

Нажмите и отпустите кнопку «» на мониторе А4. Загорится светодиод около надписи «ВПЕРЕД».

Осуществите повторный пуск двигателя M1 нажатием кнопки «» на мониторе А4.

Смоделируйте обрыв фазы двигателя M1 выниманием перемычки, например, в фазе «В» на его терминальной панели. Стрелки вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и увеличившийся ток двигателя M1. На мониторе А4 высветится увеличенное в 100 раз текущее значение тока двигателя M1 в выбранной фазе. Двигатель M1 начнет издавать характерный гудящий звук. Через время t3=5 с двигатель M1 должен аварийно отключиться от электрической сети и остановиться. Об этом будет сигнализировать надпись «OL3», которая должна появиться на мониторе блока А4.

Устраните искусственно созданный обрыв фазы «В» двигателя M1.

Отключите шкаф от сети электропитания лаборатории.

Откройте дверь шкафа.

Отключите выключатели QF1 и SF1.

Создайте механический момент сопротивления на валу двигателя M1, исключающий его пуск. Для этого снимите кожух, защищающий от прикосновения к валу двигателя M1. Закрепите на валу двигателя стопорное устройство гак, чтобы исключалось вращение вала в обе стороны.

Включите выключатели QF1 и SF1.

Закройте дверь шкафа ключом.

Подайте на шкаф электропитание от сети лаборатории.

Нажмите и отпустите кнопку «» на мониторе А4. Загорится светодиод около надписи «ВПЕРЕД».

Нажмите и отпустите кнопку «» на мониторе А4. В результате произойдет подключение двигателя M1 к электрической сети. Стрелки вольтметра PV1 и амперметра РА1 укажут напряжение и увеличившийся ток двигателя M1. Двигатель M1 останется неподвижным и начнет издавать характерный гудящий звук. Через время t2=5 с двигатель M1 должен аварийно отключиться от электрической сети. Об этом будет сигнализировать надпись «OL2», которая должна появиться на мониторе блока А4.

По завершении эксперимента отключите шкаф от сети электропитания лаборатории, снимите стопорное устройство с вала двигателя M1 и установите защитный кожух.

Рис. 10.1. Схема электрическая принципиальная

10.3. Контрольные вопросы

- Что позволили создать современные разработки в области микропроцессорной техники?

- Опишите преимущества микропроцессорных устройств по сравнению с традиционными РЗ.

- Объяснить порядок измерения токовых сигланов снимаемых с трансформаторов (А1, А2, А3).

- В чем различие функций выполняемых QF1 и KM1 (2)?

- Расписать функциональную схему (аналог релейно-контакторной), коммутирующую контакторы (пускатели) КМ1(2).

- Какие из трех видов торможения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором могут быть реализованы в схеме с микропроцессорным блоком управления?

- Какие функции защит асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором от нештатных и аварийных режимов реализуются в схеме?

- На каких базовых элементах реализован полупроводниковый блок управления асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором?

ЛИТЕРАТУРА

- Правила устройства электроустановок. -М.: ЭНАС, 2003.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (издание официальное). - М.: СПО ОРГРЭС, 2003.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие, 7-е  изд., испр. и доп. / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: ФОРУМ.2002

- Алякритский И. П., Мандрыкин С. А. Сушка электрических машин и трансформаторов, издание 2-е / И.П. Алякритский, С.А. Мандрыкин – Москва: Энергия, 1974 – 72с.

- Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2кн. Кн.2 : учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд., испр. – М.: Изжательский центр «Академия», 2013. – 256 с.

- Клементьев В.Р., Магазинник Л.Т. Монтаж внутризаводских электроустановок: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1996-339с.

- Зюзин А.Ф., Поканов Н.З. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. М.: Высшая школа, 1986 г.

- Сибикин Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок. – М.: «Высшая школа», 2003 г.

- Котеленец Н.Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: Учебник для вузов.-М.: Издательство центр «Академия», 2003г.

- Электротехнический словарь. Том 4. Использование электрической энергии. Под общей редакцией профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др.-9-е издание. М: Изд-во МЭИ 2004 г. -696 с.

- Руководство по эксплуатации «Блок микропроцессорный релейной защиты двигателей». Утвержден. ДИВГ.468243.001 РЭ - ЛУ. – 85 с.

- Теоретические основы электротехники: Метод. указания к лаб. работам/ Казан. гос.технол. ун-т; Сост.: С.С. Амирова, М.А. Закиров, Е.В. Тумаева, С.И. Степанов. Казань, 2005. 84 с.

Интернет ресурсы:

1. http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya/

2. http://electricalschool.info/main/electroshemy/252-beskontaktnye-tiristornye-kontaktory-i.html

Учебное издание

Горбачевский Николай Иванович

кандидат технических наук

Штягина Юлия Андреевна

Вафин Данил Билалович

доктор технических наук

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Корректор Белова И.М.

Худ. редактор Фёдорова Л.Г.

Сдано в набор 21.09.2017.

Подписано в печать 10.10.2017.

Бумага писчая. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 7,8. Тираж 100 экз.

Заказ № 15.

НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»,

г. Нижнекамск, 423570, ул. 30 лет Победы, д. 5а.