Министерство образования и науки Российской Федерации

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Н.И. Ларионова, Р.И.Султанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

К  ПРАКТИКУМУ

РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

НА БАЗЕ  РСУ CENTUM VP

- Нижнекамск

- 2016

| Спецификация на приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиционное обозначение | Наименование параметра, среда и место отбора | Предельное значение параметра | Место установки | Наименование и характеристика | Тип и модель | Кол-во по поекту |  | Изготовитель или поставщик | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | на 1ап-т | на все ап-ты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15мм | 30мм | 15мм | 30мм | 95мм | 30мм | 15мм | 15мм | 25мм | 10мм |
| 1-1 | Давление в линии нагнетания насосов Н-1/1,2 | До 110 кПа | По месту | Датчик избыточного давления. Выходной сигнал: Беспроводная связь (протокол ISA 100.11a).Диапазон измерения: 0,0175...3,5 МПа (2,5...500 psi). Питание: срок службы батареи не менее 10 лет.(при времени обновления 30 с) Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67; Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) Межповерочный интервал 5 лет | EJX430B-LAS5J-77JDD/KS27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| Шлюз | --//-- |  | по месту | Беспроводной интегрированный шлюз для КИП Выходной сигнал нижнего уровня: Протокол связи: ISA100.11a; Скорость передачи данных: 250 кбит/с; Диапазон частот: 2400…2483,5 МГц; Безопасность: 128-битное шифрование AES; Мощность: 11,6 дБм; антенна 2 дБм с выносным кабелем до 13.Количество каналов: 15 Питание: 10…26,4В постоянного тока IP66/67;Взрывозащищенный (2ExnAnLIICT4) | YFGW710-A02-S10DA/KN27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 2-1 | Расход воды для дефлегматора Т-2 |  | На трубопроводе | Промышленный преобразователь, электромагнитный расходомер с индикацией. Ду=20 мм; Расход 0,027 – 12 куб.м./ч; Температура измеряемой среды: от 5 до 150°С Питание 12 В. Межповерочный интервал 4 года | ПРЭМ-3-20 | 1 |  | Теплоком (Санкт-Петербург) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3-1 | Давления в верху К-1 | До 50 кПа | По месту | Преобразователь избыточного давления Выходной сигнал: 4…20 мА постоянного тока с цифровой связью (протокол HART) Диапазон: -0,1…3,5 МПа (-1…35 кгс/см2); Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67; Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) | EJX430A-EAS5J-717DD/KU22/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 3-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 3-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 3-4 | --//-- |  | на клапане | Редукторный электропривод. Питающее напряжение: 24 В пер. тока, от -10 до +15% 230 В пер. тока, от -10 до +15%. Ход шпинделя: 10мм; Температура окружающей среды: от 0 до 55 С Класс защиты IP 54 | АМV 30 | 1 |  | Данфос (Дания) |  |
| 3-5 | --//-- |  | на трубопроводе | Клапан регулирующий седельный Ду=15мм; условное давление Ру=25; Ход клапана 10 мм; Корпус: красная бронза (Rg 5) | Kvs 15 | 1 |  | Данфос (Дания) |  |
| 4-1 | Температура верха колонны К-1 | 80-1000С | На колонне | Термометр сопротивления с фланцевым соединением. Диапазон измерения: -50…2500С. Монтажная длина 320 мм.. Схема соединения 3-х проводная. Взрывозащищенные исполнения Ex i и NAMUR NE24 | TR10-F | 1 |  | WIKA Германия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4-2 | --//-- |  | По месту | Температурный преобразователь. Выходной сигнал: 4-20 мА постоянного тока с цифровой связью, протокол HART; Рабочая шкала -50…2500С. Температура окружающей среды: -30…80 С. Напряжение питания: 10,5…42 В | YTA110-EA2DB/KU2 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 4-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 5-1 | Перепад давления в колонне К-1 | До 4 кПа | По месту | Преобразователь дифференциального давления Выходной сигнал: 4...20 мА постоянного тока с цифровой связью (HART - протокол). Диапазон верхнего предела шкалы: -5…5 кПа (-0,05…0,05 кгс/см2). Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67; Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) | EJX110A-EFS5J-717DD/KU22/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 5-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 6-1 | Давление в кубе колонны К-1 | До 50 кПа | По месту | Преобразователь избыточного давления Выходной сигнал: 4…20 мА постоянного тока с цифровой связью (протокол HART) Диапазон: -0,1…3,5 МПа (-1…35 кгс/см2); Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67;Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) | EJX430A-EAS5J-717DD/KU22/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный/ Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 7-1 | Температура куба колонны К-1 | До 1050С | На колонне | Термометр сопротивления с фланцевым соединением. Диапазон измерения: -50…2500С. Монтажная длина 320 мм. Схема соединения 3-х проводная. Взрывозащищенные исполнения Ex i и NAMUR NE24 | TR10-F | 1 |  | WIKA Германия |  |
| 7-2 | --//-- |  | По месту | Температурный преобразователь. Выходной сигнал: 4-20 мА постоянного тока с цифровой связью, протокол HART; Рабочая шкала -50…2500С. Температура окружающей среды: -30…80 0С Напряжение питания: 10,5…42 В | YTA320-EA2DB/KU2 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 7-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 8-1 | Уровень жидкости в кубе колонны К-1 |  | На колонне | Преобразователь дифференциального давления, монтируемый на фланце. Выходной сигнал: цифровая связь (FOUNDATION Fieldbus протокол). Диапазон верхнего предела шкалы: -100…100 кПа (-1…1 кгс/см2); Мин./Макс. Шкала 0…1/0…100 кПа Взрывозащита: 0Exia IIC T5 X. | EJX210A-FMS4J-917DN-WD22A2WW00-B/KS26/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 8-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания вход 4…20 мА;выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 8-4 | --//-- |  | На клапане | Усовершенствованный позиционер клапана Входной сигнал: цифровая связь (FOUNDATION Fieldbus протокол).Предел хода от 5 до 10 мм. Применимый регулирующий клапан: Исполнительный механизм двустороннего действия Взрывозащищенное исполнение: EEx ia IIC T4 | YVP110-F2A3N/GE/LV2/KS25 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 8-5 | --//-- |  | На трубопроводе | Клапан односедельный фланцевый 25с52нж Ду-15; Ру-40; Пропускная характеристика: Линейная. Рабочий ход плунжера- 10мм Корпус: Сталь 12Х18Н9ТЛ Температура окружающей среды от-40 до 500С | 25с52нж ДУ-15 | 1 |  | «Авангард» Старый Оскол |  |
| 9-1 | Расход балансового избытка К-1 |  | По месту | Электромагнитный расходомер. Выход преобразователя: 4 – 20мА пост.тока и связь HART; Класс защитыIP66/67; Взрывобезопасное исполнение: 1Exdse[ia]IIC T6…T3 | AXF005C-E2AL1L-BD41-21B/KF2/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 9-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10-1 | Расход подачи сырья в К-1 | 50-100 кг/ч | На трубопроводе | Преобразователь дифференциального давления Выходной сигнал: 4...20 мА постоянного тока с цифровой связью (HART - протокол) Диапазон верхнего предела шкалы: 0…100 кПа (0…1 кгс/см2 ); Класс защиты: IP66/67 | EJX115A-EMS4G-817DB-N00NN0/KU22/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 10-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА;выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 10-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 10-4 | --//-- |  | На клапане | Усовершенствованный позиционер клапана Входной сигнал: цифровая связь (FOUNDATION Fieldbus протокол). Предел хода от 5 до 10 мм. Применимый регулирующий клапан: Исполнительный механизм двустороннего действия. Взрывозащищенное исполнение: EEx ia IIC T4 | YVP110-F2A3N/GE/LV2/KS25 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 10-5 | --//-- |  | На трубопроводе | Клапан односедельный фланцевый 25с52нж Ду-15; Ру-40; Пропускная характеристика: Линейная. Рабочий ход плунжера- 10мм Корпус: Сталь 12Х18Н9ТЛ Температура окружающей среды от-40 до 500С | 25с52нж ДУ-15 | 1 |  | «Авангард» Старый Оскол |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11-1 | Расход подачи флегмы в К-1 | 40-70 кг/ч | На трубопроводе | Массовый кориолисовый расходомер Выносной датчик RCCS31. Рабочий диапазон: 0…150м3/ч. Напряжение питания: 24В постоянного тока; Класс защиты: IP66/67 Температура окружающей среды от-40 до 500С | RCCS31-A01D4SH/KS1/BG/PD/QR1 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 11-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 11-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 11-4 | --//-- |  | На клапане | Электропневматический позиционер Диапазон номинального сигнала 4…20мА HART или PROFIBUS-PA или Foundation Fieldbus P=1.4…7bar. Диапазон хода 3 до 130 мм (угол поворота вала; квитирования 16 до 90°) Температура окружающей среды -30…800С.Степень защиты IP66 | SIPART PS2 | 1 |  | Siemens Германия |  |
| 11-5 | --//-- |  | На трубопроводе | Клапан односедельный фланцевый 25с52нж Ду-15; Ру-40; Пропускная характеристика: Линейная Рабочий ход плунжера- 10мм Корпус: Сталь 12Х18Н9ТЛ Температура окружающей среды от-40 до 500С. | 25с52нж ДУ-15 | 1 |  | «Авангард» Старый Оскол |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12-1 | Давление в линии нагнетания насосов Н-3/1,2 | До 110 кПа | По месту | Датчик избыточного давления. Выходной сигнал: Беспроводная связь (протокол ISA 100.11a). Диапазон измерения: 0,0175...3,5 МПа (2,5...500 psi). Питание: срок службы батареи не менее 10 лет (при времени обновления 30 с). Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67; Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) Межповерочный интервал 5 лет | EJX430B-LAS5J-77JDD/KS27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| Шлюз | --//-- |  | по месту | Беспроводной интегрированный шлюз для КИП Выходной сигнал нижнего уровня: Протокол связи: ISA100.11a; Скорость передачи данных: 250 кбит/с; Диапазон частот: 2400…2483,5 МГц; Безопасность: 128-битное шифрование AES; Мощность: 11,6 дБм; антенна 2 дБм с выносным кабелем до 13 Количество каналов: 15,Питание: 10…26,4В постоянного тока, IP66/67; Взрывозащищенный (2ExnAnLIICT4) | YFGW710-A02-S10DA/KN27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 13-1 | Уровень жидкости в емкости Е-2 |  | По месту | Датчик перепада давления монтируемый на фланце. Выходной сигнал: Беспроводная связь ( протокол ISA 100.11a) Диапазон измерений 1...100 кПа ( 4...400 дюймов вод. ст.) Рабочая шкала 0 ... 500 mmH2O, Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67; Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) | EJX210B-LMS5J-99JDN-WD22A2WW00-A/KS27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Шлюз | --//-- |  | по месту | Беспроводной интегрированный шлюз для КИП Выходной сигнал нижнего уровня: Протокол связи: ISA100.11a; Скорость передачи данных: 250 кбит/с; Диапазон частот: 2400…2483,5 МГц; Безопасность: 128-битное шифрование AES; Мощность: 11,6 дБм; антенна 2 дБм с выносным кабелем до 13, Количество каналов: 15, Питание: 10…26,4В постоянного тока, IP66/67;Взрывозащищенный (2ExnAnLIICT4) | YFGW710-A02-S10DA/KN27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 13-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 13-3 | --//-- |  | На клапане | Редукторный электропривод. Питающее напряжение: 24 В пер. тока, от -10 до +15% 230 В пер. тока, от -10 до +15%, Ход шпинделя: 10мм; Температура окружающей среды: от 0 до 550С. Класс защиты IP 54 | АМЕ 30 | 1 |  | Данфос (Дания) |  |
| 13-4 | --//-- |  | на трубопроводе | Клапан регулирующий седельный Ду=15мм; условное давление Ру=25;Ход клапана 10 мм; Корпус: красная бронза (Rg 5) | Kvs 15 | 1 |  | Данфос (Дания) |  |
| 14-1 | Температура в емкости Е-2 | До 700С | На емкости | Термометр сопротивления с фланцевым соединением. Диапазон измерения: -50…2500С. Монтажная длина 320 мм. Схема соединения 3-х проводная.Взрывозащищенные исполнения Ex i и NAMUR NE24 | TR10-F | 1 |  | WIKA Германия |  |
| 14-2 | --//-- |  | По месту | Температурный преобразователь. Выходной сигнал: 4-20 мА постоянного тока с цифровой связью, протокол HART; Рабочая шкала -50…2500С, Температура окружающей среды: -30…80 0С Напряжение питания: 10,5…42 В | YTA320-EA2DB/KU2 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 15-1 | Давление в линии нагнетания насосов Н-2/1,2 | До 110 кПа | По месту | Датчик избыточного давления. Выходной сигнал: Беспроводная связь (протокол ISA 100.11a). Диапазон измерения: 0,0175...3,5 МПа (2,5...500 psi). Питание: срок службы батареи не менее 10 лет (при времени обновления 30 с) Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67; Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) Межповерочный интервал 5 лет | EJX430B-LAS5J-77JDD/KS27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| Шлюз | --//-- |  | по месту | Беспроводной интегрированный шлюз для КИП Выходной сигнал нижнего уровня: Протокол связи: ISA100.11a; Скорость передачи данных: 250 кбит/с; Диапазон частот: 2400…2483,5 МГц; Безопасность: 128-битное шифрование AES; Мощность: 11,6 дБм; антенна 2 дБм с выносным кабелем до 13. Количество каналов: 15, Питание: 10…26,4В постоянного тока IP66/67; Взрывозащищенный (2ExnAnLIICT4) | YFGW710-A02-S10DA/KN27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 16-1 | Уровень жидкости в емкости Е-3 | 20-80% | На емкости | Преобразователь дифференциального давления Выходной сигнал: 4...20 мА постоянного тока с цифровой связью (HART - протокол) Диапазон верхнего предела шкалы: -5…5 кПа (-0,05…0,05 кгс/см2). Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67; Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) | EJX110A-EFS5J-717DD/KU22/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 17-1 | Температура в емкости Е-2 | До 1000С | На емкости | Термометр сопротивления с фланцевым соединением. Диапазон измерения: -50…2500С. Монтажная длина 320 мм. Схема соединения 3-х проводная. Взрывозащищенные исполнения Ex i и NAMUR NE24 | TR10-F | 1 |  | WIKA Германия |  |
| 17-2 | --//-- |  | По месту | Температурный преобразователь Выходной сигнал: 4-20 мА постоянного тока с цифровой связью, протокол HART; Рабочая шкала -50…2500С, Температура окружающей среды: -30…80 0С Напряжение питания: 10,5…42 В | YTA70-EA2DB/KU2 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 17-3 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 18-1 | Уровень в емкости Е-1 | 20-80% | На емкости | Преобразователь дифференциального давления Выходной сигнал: 4...20 мА постоянного тока с цифровой связью (HART - протокол).Диапазон верхнего предела шкалы: -5…5 кПа (-0,05…0,05 кгс/см2).Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67;Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) | EJX110A-EFS5J-717DD/KU22/QR | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 18-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный. Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА; выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19-1 | Температура в емкости Е-1 | До 1000С | На емкости | Термометр сопротивления с фланцевым соединением. Диапазон измерения: -50…2500С. Монтажная длина 320 мм. Схема соединения 3-х проводная.Взрывозащищенные исполнения Ex i и NAMUR NE24 | TR10-F | 1 |  | WIKA Германия |  |
| 19-2 | --//-- |  | По месту | Температурный преобразователь. Выходной сигнал: Беспроводная связь ( протокол ISA 100.11a). Рабочая шкала -50…2500С Температура окружающей среды: -30…80 0С Конструктивное исполнение: Стандартное: IP66/67;Искробезопасное (0Exia IIC T4 X) | YTA510-L77DBAA/KS27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| Шлюз | --//-- |  | По месту | Беспроводной интегрированный шлюз для КИП Выходной сигнал нижнего уровня: Протокол связи: ISA100.11a; Скорость передачи данных: 250 кбит/с; Диапазон частот: 2400…2483,5 МГц; Безопасность: 128-битное шифрование AES; Мощность: 11,6 дБм; антенна 2 дБм с выносным кабелем до 13. Количество каналов: 15. Питание: 10…26,4В постоянного тока. IP66/67;Взрывозащищенный (2ExnAnLIICT4) | YFGW710-A02-S10DA/KN27 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 20-1 | Расход балансового избытка из Е-2 |  | На трубопроводе | Массовый кориолисовый расходомер Выносной датчик RCCS31. Рабочий диапазон: 0…150м3/ч. Напряжение питания: 24В постоянного тока;Класс защиты: IP66/67 Температура окружающей среды от-40 до 500С | RCCS31-A01D4SH/KS1/BG/PD/QR1 | 1 |  | «Yokogawa» Япония |  |
| 20-2 | --//-- |  | на панели | Барьер искробезопасности 1-канальный изолированный Питание: 24 В постоянного тока питания (питание от шины) вход 4…20 мА;выход 4…20 мА; Температура окружающей среды -20 ... 60 ° C Степень защиты IP20 | HIC 2031 | 1 |  | Elcon Instruments (Италия) |  |